|  | Утверждено Постановлением администрации Жуковского муниципального округа Брянской области «___» ____________2021г. №_______ |
| --- | --- |

СХЕМа

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЖУКОВСКого МУНИЦИПАЛЬНого ОКРУГа Брянской ОБЛАСТИ
НА 2021 ГОД и на период до 2030

ТОМ №1

Разработчик: ООО «НП ТЭКтест-32»

г. Брянск

2021 г.

Оглавление

Общие положения	6

Термины и определения	10

Введение	13

Том 1 Водоснабжение	25

Раздел 1: Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования	25

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны	25

1.2. Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения	34

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	36

1.4 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения, включая описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, в том числе соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	37

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	38

1.4.3 Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества питьевой воды	46

1.5 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций	49

1.5.1 Оценка энергоэфективности подачи воды насосными станциями	53

1.6   Описание состояния водопроводных сетей, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	57

1.7 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, влияющих на качество и безопасность	66

1.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения	67

Раздел 2: Направления развития централизованных систем водоснабжения на период 2021-2030 годов	69

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	69

2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	70

Раздел 3: Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	72

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	72

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	98

3.3  Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	106

3.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	106

3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения	108

3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 30.13330.2016, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	109

3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	110

3.8 Сведения об ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды	111

3.9 Описание территориальной структуры потребления воды, определенной по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	112

3.10  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	113

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	113

3.12 Перспективные балансы водоснабжения	115

3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	115

3.14 Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	115

Раздел 4: Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	116

4.1 Новое строительство или реконструкция ВЗС	116

4.2 Внедрение автоматизированного контроля параметров работы диспетчеризации оборудования для ведения мониторинга работы производственного оборудования ВЗС	117

4.3 Строительство и реконструкция водопроводных сетей	117

4.4 Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах системы водоснабжения	129

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	129

4.6 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	131

4.7 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов	133

4.8 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	133

4.9 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	133

Раздел 5: Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	134

5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	134

5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	135

Раздел 6: Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	137

Раздел 7: Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	138

Раздел 8: Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	139

ВЫВОДЫ ТОМ №1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ                                                                       141

Общие положения

Основание для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Жуковского муниципального округа Брянской области.

Схема водоснабжения и водоотведения Жуковского муниципального округа Брянской области  на 2021 год и на перспективу до 2030 года (далее по тексту – Схема водоснабжения и водоотведения) выполнена ООО «НП ТЭКтест-32» на основании пункта 8 Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 25.12.2019) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 2 августа 2019 года);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 02.08.2019);

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 №782 (ред. от 13.12.2016) «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и Водоотведения»);

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №644 (ред. от 26.07.2019) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» (с изменениями и дополнениями);

- ГОСТ Р 51617-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования»;

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01» (с изменениями на 2 апреля 2019 года);

- СП 131.13330.2019 Строительная климатология.  редакция СНиП 23-01-99*, дата введения 29.05.2019 г.;

- СП 32.13330.2019 Канализация. Наружные сети и сооружения.  редакция СНиП 2.04.03-85, дата введения 26.06.2019 г.;

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.  редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями № 1, 2, 3, 4), дата введения 01.01.2013 г.

- СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий.  редакция СНиП 2.04.01-85*, дата введения 17.06.2017 г.;

- МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 г. №168;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» от 01.06.2002 г., утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10;

- СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

- ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования от 30 апреля 2003 года №78 (с изменениями на 13 июля 2017 года);

- «СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000) (с изм. от 04.02.2011, с изм. от 25.09.2014);

- СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением №1), приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. №180;

- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (с Изменениями от 16.06.2014), постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1;

- МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве с 01.03.2001 постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15;

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. Дата введения 2009-05-01;

- Схема территориального планирования Жуковского района Брянской области. Положение о территориальном планировании, Москва, 2009 г.;

- План реализации Схемы территориального планирования Жуковского района Брянской области. Положение о территориальном планировании, Москва, 2009 г.;

- Мероприятия по Государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Федеральный проект «Чистая вода».

Целью разработки Схемы водоснабжения и водоотведения является разработка мероприятий для удовлетворения спроса на услуги водоснабжения и водоотведения, и обеспечения надежного снабжения услугами водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения является документом, определяющим направление развития водоснабжения и водоотведения Жуковского МО на длительную перспективу до 2030 года, обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих сетей в соответствии с мероприятиями по рациональному использованию энергетических ресурсов.

Схема водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии со следующими принципами:

- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение эффективности водоснабжения и водоотведения с учетом требований, установленных федеральными законами;

- соблюдение баланса экономических интересов водоснабжающей организации и интересов потребителей;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- согласованность  схемы водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения:

Расчетный период реализации схемы водоснабжения и водоотведения принят с разделением на этапы реализации:

- 1 этап – 2021 – 2025 гг.;

- 2 этап – 2026 – 2030 гг.

Системы водоснабжения и водоотведения Жуковского муниципального округа Брянской области включает в себя источники, очистные сооружения, магистральные и распределительные сети водоснабжения и водоотведения.

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения учтены документы территориального планирования.

Схема водоснабжения и водоотведения выполнена в составе разделов и обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью, которые объединены в данной пояснительной записке (в 2 томах).

Термины и определения

При проведении разработки схемы водоснабжения и водоотведения использованы следующие термины и определения:

источник водоснабжения – совокупность инженерных сооружений, определяющая расход воды;

ВЗС – водозаборные сооружения;

ВОС – водоочистные сооружения;

КОС – канализационные очистные сооружения;

КНС – канализационная насосная станция;

качество водоснабжения и водоотведения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором водоснабжения и водоотведения характеристик водоснабжения и водоотведения;

надежность водоснабжения и водоотведения– характеристика состояния системы водоснабжения и водоотведения, при котором обеспечиваются качество и безопасность водоснабжения и водоотведения;

потребитель – лицо, получающее услугу водоснабжения и водоотведения, для использования не принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании инженерных коммуникаций, либо для оказания услуг в части водоснабжения и водоотведения;

норма водопотребления – установленное количество воды на одного жителя или на условную единицу, характерную для данного производства;

удельное водопотребление – объем воды, подаваемый потребителю в интервал времени или на единицу продукции;

неравномерность водопотребления – колебание расхода воды в интервал времени;

водозаборная скважина – скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром;

потеря воды в системе водоснабжения – объем воды, теряющийся при ее транспортировании, хранении, распределении и охлаждении;

мощность источника – величина, равная расходу воды в источнике за вычетом объемов расходов;

система водоснабжения и водоотведения – совокупность источников и потребителей, технологически соединенных сетями;

расход – количество воды (стоков), которое может быть принято (отдано) потребителем за единицу времени;

водопроводная сеть – совокупность элементов, предназначенных для распределения воды от источников до потребителя;

водоотводящая сеть – совокупность элементов, предназначенных для отвода стоков от источников до точек сброса (канализация);

водоснабжающая организация – организация, реализующая услугу водоснабжения и водоотведения для потребителей и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками водоснабжения, посредством которых осуществляется водоснабжение и водоотведение потребителей;

элемент территориального деления – территория муниципального округа, Жуковского муниципального округа округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

зона санитарной охраны (ЗСО) – территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.

источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

гидрант – техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой;

водопроводный узел – система сооружений и устройств, имеющая в своем составе насосные станции и резервуары для воды и предназначенная для поддержания необходимых напоров в водопроводной сети и снятия пиковых расходов воды в часы максимального водопотребления;

насосная стация – сооружение, предназначенное для забора воды из водоисточника и подачи ее в водопроводные сети;

резервуар – инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хранения запаса воды. Резервуары, как правило, могут быть металлические, железобетонные;

пожарная соединительная головка – быстросмыкаемая арматура для соединения пожарных рукавов и присоединения их к пожарному оборудованию и пожарным насосам;

стояк-сухотруб – незаполненный огнетушащим веществом трубопровод, находящийся под атмосферным давлением окружающей среды;

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения);

нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

Введение

Жуковский муниципальный округ Брянской области расположен в северной части Брянской области. Его площадь составляет 1114 кв. км.

В соответствии с Законом Брянской области от 28.07.2020 № 65-З "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Жуковского муниципального района в Брянской области, путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование с наделением его статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные законодательные акты Брянской области" в состав Жуковского муниципального округа Брянской области входят следующие населенные пункты:

| № | Населённый пункт | Тип населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Александровка | деревня |
| 2 | Балтика | посёлок |
| 3 | Белоглавая | посёлок |
| 4 | Белоголовль | село |
| 5 | Бережки | деревня |
| 6 | Берёзовка | деревня |
| 7 | Богачевка | посёлок |
| 8 | Большак | посёлок |
| 9 | Быковичи | деревня |
| 10 | Велея | деревня |
| 11 | Верещовский | посёлок |
| 12 | Вилейский | посёлок |
| 13 | Вщиж | село |
| 14 | Вышковичи | деревня |
| 15 | Глинки | деревня |
| 16 | Гостиловка | посёлок |
| 17 | Гришина Слобода | деревня |
| 18 | Дубрава | посёлок |
| 19 | Дуброславичи | деревня |
| 20 | Дятьковичи | село |
| 21 | Жуковка | город |
| 22 | Загорка | деревня |
| 23 | Задубравье | деревня |
| 24 | Зерновка | деревня |
| 25 | Казариновка | деревня |
| 26 | Ким | деревня |
| 27 | Кончино | посёлок |
| 28 | Коробовка | деревня |
| 29 | Косилово | деревня |
| 30 | Кочева | деревня |
| 31 | Красная | посёлок |
| 32 | Красный Бор | посёлок |
| 33 | Круча | деревня |
| 34 | Крыжино | село |
| 35 | Латыши | посёлок |
| 36 | Леденёво | деревня |
| 37 | Лелятино | деревня |
| 38 | Летошники | деревня |
| 39 | Логвани | деревня |
| 40 | Матрёновка | деревня |
| 41 | Меловка | посёлок |
| 42 | Мосток | деревня |
| 43 | Небольсинский | посёлок |
| 44 | Неготино | деревня |
| 45 | Нешковичи | деревня |
| 46 | Никитенка | деревня |
| 47 | Николаевка | деревня |
| 48 | Никольская Слобода | деревня |
| 49 | Новая Буда | деревня |
| 50 | Новоселье | деревня |
| 51 | Новые Месковичи | деревня |
| 52 | Овстуг | село |
| 53 | Озерище | посёлок |
| 54 | Олсуфьево | посёлок |
| 55 | Ольховка | деревня |
| 56 | Орловка | деревня |
| 57 | Остров | деревня |
| 58 | Первомайский | посёлок |
| 59 | Песочня | деревня |
| 60 | Петуховка | деревня |
| 61 | Поляковка | хутор |
| 62 | Похвальный | посёлок |
| 63 | Приютино | деревня |
| 64 | Речица | село |
| 65 | Ржаница | село |
| 66 | Саково | деревня |
| 67 | Сельцо-Рудное | деревня |
| 68 | Сидоровка | деревня |
| 69 | Силеевка | деревня |
| 70 | Слободской | посёлок |
| 71 | Старое Лавшино | деревня |
| 72 | Старые Месковичи | деревня |
| 73 | Стибково | деревня |
| 74 | Сума | деревня |
| 75 | Тенешево | посёлок |
| 76 | Титовка | деревня |
| 77 | Токарёво | село |
| 78 | Томиловичи | посёлок |
| 79 | Тросна | посёлок |
| 80 | Трубачи | деревня |
| 81 | Угость | посёлок |
| 82 | Упрусы | деревня |
| 83 | Фошня | село |
| 84 | Ходиловичи | деревня |
| 85 | Цветники | посёлок |
| 86 | Шамордино | деревня |

Жуковский муниципальный округ Брянской области расположен в северной части Брянской области и граничит: на севере с Рогнединским районом; на северо-западе с Дубровским районом; на юго-западе с Клетнянским муниципальным районом; на юге с Жирятинским районом; на северо-востоке с Дятьковским районом и на иго-востоке – с Брянским районом.

Территориальное расположение Жуковского района Брянской области

Рисунок 1. Расположение границ Жуковского района Брянской области.

Перечень населённых пунктов, а также численность населения в разрезе населённых пунктов, входящих в состав Жуковского муниципального округа Брянской области приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень населенных пунктов, входящих в состав территории муниципального округа

| № | Населённый пункт | Тип | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Александровка | деревня | 5 |
| 2 | Балтика | посёлок | 8 |
| 3 | Белоглавая | посёлок | 62 |
| 4 | Белоголовль | село | 220 |
| 5 | Бережки | деревня | 15 |
| 6 | Берёзовка | деревня | 2 |
| 7 | Богачевка | посёлок | 3 |
| 8 | Большак | посёлок | 111 |
| 9 | Быковичи | деревня | 283 |
| 10 | Велея | деревня | 25 |
| 11 | Верещовский | посёлок | 41 |
| 12 | Вилейский | посёлок | 0 |
| 13 | Вщиж | село | 41 |
| 14 | Вышковичи | деревня | 77 |
| 15 | Глинки | деревня | 53 |
| 16 | Гостиловка | посёлок | 711 |
| 17 | Гришина Слобода | деревня | 972 |
| 18 | Дубрава | посёлок | 0 |
| 19 | Дуброславичи | деревня | 1 |
| 20 | Дятьковичи | село | 99 |
| 21 | Жуковка | город | 16448 |
| 22 | Загорка | деревня | 0 |
| 23 | Задубравье | деревня | 360 |
| 24 | Зерновка | деревня | 0 |
| 25 | Казариновка | деревня | 14 |
| 26 | Ким | деревня | 1 |
| 27 | Кончино | посёлок | 0 |
| 28 | Коробовка | деревня | 12 |
| 29 | Косилово | деревня | 311 |
| 30 | Кочева | деревня | 6 |
| 31 | Красная | посёлок | 46 |
| 32 | Красный Бор | посёлок | 348 |
| 33 | Круча | деревня | 13 |
| 34 | Крыжино | село | 339 |
| 35 | Латыши | посёлок | 431 |
| 36 | Леденёво | деревня | 373 |
| 37 | Лелятино | деревня | 1 |
| 38 | Летошники | деревня | 736 |
| 39 | Логвани | деревня | 0 |
| 40 | Матрёновка | деревня | 0 |
| 41 | Меловка | посёлок | 242 |
| 42 | Мосток | деревня | 210 |
| 43 | Небольсинский | посёлок | 85 |
| 44 | Неготино | деревня | 36 |
| 45 | Нешковичи | деревня | 81 |
| 46 | Никитенка | деревня | 10 |
| 47 | Николаевка | деревня | 5 |
| 48 | Никольская Слобода | деревня | 1118 |
| 49 | Новая Буда | деревня | 14 |
| 50 | Новоселье | деревня | 24 |
| 51 | Новые Месковичи | деревня | 104 |
| 52 | Овстуг | село | 734 |
| 53 | Озерище | посёлок | 5 |
| 54 | Олсуфьево | посёлок | 608 |
| 55 | Ольховка | деревня | 2 |
| 56 | Орловка | деревня | 52 |
| 57 | Остров | деревня | 29 |
| 58 | Первомайский | посёлок | 10 |
| 59 | Песочня | деревня | 48 |
| 60 | Петуховка | деревня | 389 |
| 61 | Поляковка | хутор | 273 |
| 62 | Похвальный | посёлок | 34 |
| 63 | Приютино | деревня | 33 |
| 64 | Речица | село | 471 |
| 65 | Ржаница | село | 4959 |
| 66 | Саково | деревня | 52 |
| 67 | Сельцо-Рудное | деревня | 0 |
| 68 | Сидоровка | деревня | 81 |
| 69 | Силеевка | деревня | 10 |
| 70 | Слободской | посёлок | 15 |
| 71 | Старое Лавшино | деревня | 0 |
| 72 | Старые Месковичи | деревня | 70 |
| 73 | Стибково | деревня | 45 |
| 74 | Сума | деревня | 2 |
| 75 | Тенешево | посёлок | 35 |
| 76 | Титовка | деревня | 7 |
| 77 | Токарёво | село | 0 |
| 78 | Томиловичи | посёлок | 1 |
| 79 | Тросна | посёлок | 1638 |
| 80 | Трубачи | деревня | 13 |
| 81 | Угость | посёлок | 7 |
| 82 | Упрусы | деревня | 50 |
| 83 | Фошня | село | 10 |
| 84 | Ходиловичи | деревня | 338 |
| 85 | Цветники | посёлок | 99 |
| 86 | Шамордино | деревня | 658 |

На территории Жуковского муниципального округа Брянской области находятся 86 населенных пунктов, в которых по состоянию на 01.01.21 г. зарегистрировано 34875 человек.

Возрастная структура населения муниципального округа: доля населения моложе трудоспособного возраста составит 13,8%, трудоспособного – 59,9%, старше трудоспособного – 26,2%.

Следует отметить, что за последних два года в муниципальном образовании наблюдается благоприятная демографическая обстановка. Происходит увеличение численности населения.

Территория Жуковского муниципального округа Брянской области относится II-В строительно-климатическому району. Расчетная температура для отопления составляет -26 оС. Расчетная температура для вентиляции составляет -14 оС. Продолжительность отопительного периода принимается 205 дней. Данные приведены в соответствии со СНиП 23-01-99 («Строительная климатология», 2000г.).

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», расчетная температура для проектирования отопления равна -26 °С, вентиляции соответственно -2,0 оС, при скорости ветра 2,9 м/с.

Источником водоснабжения потребителей, расположенных на территории Жуковского муниципального округа Брянской области, являются подземные воды.

Для индивидуального водоснабжения в сельской местности (через колодцы и родники) используются воды верхнечетвертичного аллювиального водоносного горизонта, московского ледникового водоносного комплекса, днепровско-ледникового комплекса. Воды характеризуются минерализацией 0,2 – 0,3 г/л, гидрокарбонатным, магниево-кальциевым составом, умеренной жесткостью, иногда агрессивны по отношению к некоторым маркам бетона. Они наиболее подвержены загрязнению.

Основным источником хозяйственно – питьевого водоснабжения являются воды:

-  верхнефранско-фаменской терригенно-карбонатной свиты:

-  турон-сантонского карбонатного комплекса:

-  альб-сеноманского терригенного горизонта:

Целевой водоносный горизонт - верхнефранско-фаменская терригенно-карбонатная свита (D3 fr2-fm), известняки, доломиты трещиноватые. Залегание кровли на глубине от 55 до 120 м, глубина уровня от 56,5 до 108 м. Мощность водоносной свиты от 72 до 94 м.

Водоносный турон-сантонский карбонатный горизонт приурочен к отложениям туронского и нерасчлененным коньякского и сантонского ярусов верхнего мела. Водовмещающие породы горизонта представлены в нижней части мелами, в верхней части мергелями с прослоями опок, трепелов и алевритов. Горизонт по преобладанию является безнапорным. Мощность обводнённой меломергельной толщи достигает 45 м, в среднем равняясь 6-15 м. Уровни подземных вод фиксируются на глубинах 0-18 м в зависимости от рельефа местности, на абсолютных высотах 204-238 м. Фильтрационные параметры горизонта весьма неоднородны по площади.

Водоносный альб-сеноманский терригенный горизонт приурочен к пескам альбского и сеноманского ярусов меловой системы. По химическому составу подземные воды альб-сеноманского водоносного горизонта обычно гидрокарбонатные кальциево-магниевые.

Имеются скважины с содержанием железа выше норм СанПиН, до 1 мг/л и более 1 мг/л, обусловленное повышенным природным содержанием его в эксплуатируемых горизонтах.

Превышение предельно-допустимой концентрации (далее по тексту -ПДК) содержания органолептического показателя «железо» в эксплуатируемых водоносных альб-сеноманском терригенном горизонте, верхнефранско-фаменской терригенно-карбонатной свите и турон-сантонском карбонатном комплексе имеет природный характер. При повышенном природном содержании железа в воде водоносных горизонтов, меняются такие органолептические показатели воды, как «цветность» и «мутность».

На все источники централизованного водоснабжения, находящиеся в эксплуатации муниципального унитарного предприятия Жуковского района «Водоканал» разработаны проекты зон санитарной охраны с планами мероприятий по охране подземных вод от загрязнения.

После проведенных МУП Жуковского района «Водоканал» мероприятий по снижению содержания железа в питьевой воде отдельных систем централизованного водоснабжения на территории Жуковского района, содержание железа было незначительно снижено, с незначительным улучшением органолептических показателей по цветности и мутности воды.

По данным лабораторных исследований в конце 2018 года, величина ПДК по ингредиенту «железо» в питьевой воде возвращается на уровень прежнего содержания.

Показатели превышения величины ПДК по ингредиенту «железо» в питьевой воде отмечаются:

- по верхнефранско-фаменской терригенно-карбонатной свите:

н.п. Шамордино, н.п. Речица, н.п. Тросна, н.п. Поляковка, н.п. Петуховка,

н.п. ст. Месковичи, н.п. Дятьковичи, н.п. Вщиж, н.п. Тросна (адм), н.п. Ржаница

(подсобное хозяйство), н.п. Ржаница РЮМ; н.п Олсуфьево, н.п. Красный Бор.

-	по турон-сантонскому карбонатному комплексу:

н.п. Шишковка, н.п. Овстуг №1, н.п. Овстуг №2, н.ш Упрусы, н.п.Белоглавая, н.п. Цветники, н.п. Быковичи, н.п. Крыжино;

-	по альб-сеноманскому терригенному горизонту:

н.п. Никольская Слобода, н.п. Леденево.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка по выше указанным населенным пунктам удовлетворительная, водоподготовки нет в связи с подачей воды из артезианских скважин.

Согласно Постановлению ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 2019 года «Об установлении величины предельно-допустимой концентрации (ПДК) по ингредиенту «железо» в питьевой воде отдельных систем централизованного водоснабжения на территории Жуковского района», установлена временная величина предельно-допустимых концентраций в питьевой воде на территории Жуковского района по ингредиенту «железо» до уровня 1,0 мг/дм3 по показателю «мутность» до уровня 2,0 мг/дм3 по показателю «цветность» до уровня 35 градусов на следующих отдельных системах централизованного водоснабжения: в н.п. Шамордино, н.п. Речица, н.п. Троена, н.п. Поляковка, н.п. Петуховка, н.п. ст. Месковичи, н.п.Дятьковичи, н.п. Вщиж, н.п. Троена (адм), н.п. Ржаница (подсобное хозяйство), н.п. Ржаница РЮМ, н.п. Шишковка, н.п. Овстуг №1, н.п. Овстуг №2, н.п. Упрусы, н.п. Белоглавая, н.п. Цветники, н.п. Быковичи, н.п. Крыжино, н.п Олсуфьево, н.п. Красный Бор н.п. Никольская Слобода, н.п. Леденево.

Собственник объектов водоснабжения – Администрации Жуковского муниципального округа Брянской области.

Эксплуатант объекта инфраструктуры – МУП Жуковского района «Водоканал».

Основание эксплуатации – Право хозяйственного ведения.

Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принят следующий прогноз численности постоянного населения:

на 2025 год: 34279 человека;

на 2030 год: 31951 человек.

Численность населения Жуковского муниципального округа Брянской области к расчётному сроку реализации Положения планирования развития муниципального округа отражена в таблице 2.

Таблица 2 – динамика роста численности населения

| № п/п | Муниципальное образование | Количество населенных пунктов | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 1-я очередь реализации Схемы 2025 г | Расчетный срок реализации Схемы 2030 г. |
|  | Жуковский муниципальный округ Брянской области |  | 34875 | 34279 | 31951 |

Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции г. Брянск на основании СП 131.13330.2018 Строительная климатология.  редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями №1, 2), дата введения 29.05.2019 г. и отражены в таблице 3, таблице 4, таблице 5.

Таблица 3 – средняя месячная и годовая температура воздуха, С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,4 | -6,6 | -1,2 | 7,0 | 13,6 | 16,9 | 18,4 | 17,2 | 11,7 | 5,6 | -0,4 | -5,0 | 5,8 |

Таблица 4 – средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 2,9 |

Таблица 5 – климатическая характеристика

| № п/п | Параметры | Показа тели |
| --- | --- | --- |
| Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| 1.1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,98 | - 30 |
| 1.2 | Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,92 | - 27 |
| 2.1 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,98 | - 26 |
| 2.2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,92 | - 24 |
| 3 | Температура воздуха, С, обеспеченностью0,94 | - 12 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура воздуха, С | - 42 |
| 5 | Средне суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С | 5,6 |
| 6 | Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8С | 199 сут. - 2,0 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 70 |
| 8 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 210 |
| 9 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| 10 | Барометрическое давление, СПа | 990 |
| 11 | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95 | 21 |
|  | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,98 | 25 |
| 12 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С | 19,3 |
| 13 | Абсолютная максимальная температура воздуха, С | 38 |
| 14 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С | 9,6 |
| 15 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час.наиболее теплого месяца, % | 58 |
| 16 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 438 |
| 17 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | З |

Основным поставщиком услуг по водоснабжению потребителей Жуковского муниципального округа Брянской области является МУП Жуковского района «Водоканал». Зоны деятельности определены в таблице 6.

Таблица 6 – Зоны деятельности регулируемой организации

| № п/п | Наименование гарантирующей организации | Зона деятельности гарантирующей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП Жуковского района «Водоканал» | г. Жуковка. п. Косилово. п. Ходиловичи. п. Петуховка. п. ст. Месковичи. п. Гостиловка. п. Поляковка. п. Тросна. п. Леденево. п. Задубравье. п. Вщиж. п. Шамордино. п. Нешковичи. п. Крыжино. п.Олсуфьево. п. Ржаница. д. Никольская слобода. п. Латыши. п. Летошники п. Меловка д.Мосток. п. Речица. п. Цветники. п.Белоглавая. п. Дятьковичи. п. Гришина Слобода. п. Красный Бор. п. Быковичи. п. Упрусы. п. Овстуг. д. Неготино. п. Верещовский. п.Первомайский. с. Белоголовль. |

Том 1 Водоснабжение

Раздел 1: Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения Жуковского муниципального округа Брянской области представляет собой комплекс элементов, объединенных в общую структуру. Источником водоснабжения являются подземные воды, поднимаемые в сети водоснабжения посредством водозаборных сооружений. В Жуковском муниципальном округе Брянской области определено 32 эксплуатационных зон водоснабжения.

Таблица 7. Эксплуатационные зоны водоснабжения Жуковского муниципального округа Брянской области.

| № технологической зоны | Наименование населенного пункта | количество артскважин, ед |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЗС г. Жуковка | 19 |
| 2 | ВЗС п. Латыши | 2 |
| 3 | ВЗС д.ст. Месковичи | 1 |
| 4 | ВЗС д. Косилово | 1 |
| 5 | ВЗС д. Ходиловичи | 1 |
| 6 | ВЗС д. Петуховка | 2 |
| 7 | ВЗС п. Гостиловка | 2 |
| 8 | ВЗС хутор Поляковка | 1 |
| 9 | ВЗС п. Тросна | 3 |
| 10 | ВЗС д. Задубравье | 1 |
| 11 | ВЗС с.Вщиж | 1 |
| 12 | ВЗС д. Шамордино | 2 |
| 13 | ВЗС д. Нешковичи | 1 |
| 14 | ВЗС с. Крыжино | 3 |
| 15 | ВЗС п. Леденево | 1 |
| 16 | ВЗС п. Цветники | 1 |
| 17 | ВЗС д. Быковичи | 1 |
| 18 | ВЗС д. Упрусы | 1 |
| 19 | ВЗС п. Олсуфьево | 2 |
| 20 | ВЗС д. Гришина Слобода | 2 |
| 21 | ВЗС с. Ржаница | 4 |
| 22 | ВЗС п. Красный Бор | 2 |
| 23 | ВЗС д. Никольская Слобода | 2 |
| 24 | ВЗС д. Летошники | 2 |
| 25 | ВЗС п. Белоглавая | 1 |
| 26 | ВЗС с. Дятьковичи | 2 |
| 27 | ВЗС с. Речица | 1 |
| 28 | ВЗС с. Овстуг | 3 |
| 29 | ВЗС д. Неготино | 1 |
| 30 | ВЗС п. Верещовский | 1 |
| 31 | ВЗС с. Белоголовль (эксплуатируется населением) | 2 |
| 32 | ВЗС п. Первомайский (выведена из экспл.) | 1 |

Вода из водозаборных скважин подается по трубам диаметром Ду-32-100 мм. поступает в резервуары чистой воды (водонапорные башни).  Хранение расходного, аварийного, противопожарного запасов питьевой воды осуществляется в резервуаре чистой воды (РЧВ) объемом по 15м3, 25м3 и 50 м3, либо напрямую направляется в насосную станцию - г. Жуковка, ул. Партизанская   из монолитного ж/б, 500 м.куб., г. Жуковка, пер. Первомайский, 19г. из монолитного ж/б, 400 м.куб.  Далее вода насосами по водопроводной сети распределяется между потребителями.

Характеристика сетей в разбивке по зонам централизованного водоснабжения сведена в таблицу 8.

Таблица 8 – Протяженность сетей водоснабжения по технологическим зонам

| Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Адрес | Протяженность сетей (м) | Материал | Диаметр | Износ сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Жуковка | 15203274/№1 | ул. Чапаева | 359 | чугун | 100 | 100 |
|  | 15203267/№2 | ул. Чайковского | 213 | чугун | 100 | 100 |
|  | 15205384/№15 | -*- | 113 | сталь | 57 | 100 |
|  | 15206749/№22 | -*- | 22 | сталь | 32 | 100 |
|  | 15203270/№3 | ул.Калинина,3 | 66,5 | чугун | 100 | 100 |
|  | 15203271/№4 | -*- | 19 | сталь | 57 | 100 |
|  | 15203269/№6 | ул. Лесная (от бани до универсама) | 707 | чугун | 150 | 100 |
|  | 15203268/№5 | ул. Почтовая | 662,5 | чугун | 150 | 100 |
|  | 15203272/№7 | пер. Лесной | 528 | чугун | 100 | 100 |
|  | 15203273/№8 | ул. Партизанская | 520 | чугун | 200 | 100 |
|  | 15204594/№13 | ул. Советская | 978 | чугун | 100 | 100 |
|  | 15204593/№14 | -*- | 200 | чугун | 200 | 100 |
|  | 15203276/№10 | Рабочий городок | 63 | сталь | 100 | 100 |
|  | 15203277/№11 | -*- | 155 | чугун | 100 | 100 |
|  | 15203275/№12 | -*- | 161,5 | сталь | 32 | 100 |
|  | 15203265/№21 | ул. Крупской | 783 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | -*- | 174 | чугун | 150 | 100 |
|  |  | ул. Калинина 5,7,12,22 | 233 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | -*- | 37 | чугун | 65 | 100 |
|  |  | -*- | 32 | сталь | 57 | 100 |
|  |  | проезд Заводской | 68 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | -*- | 21 | сталь | 57 | 100 |
|  |  | ул. Гомонова | 200 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. Ново-Пролетарская | 400 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. Пролетарская | 700 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. Чайковского (от Почтовой) | 190 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | пер. Сосновый | 492 | чугун | 50 | 100 |
|  |  | пер. Смоленский | 1000 | чугун | 200 | 100 |
|  |  | ул. Осипенко | 615 | чугун | 200 | 100 |
|  |  | ул. Гагарина | 1000 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | пер. Школьный | 218 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. Ново-Пролетарская | 476 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. Дзержинского | 380 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. Ленинградская | 625 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. Шевченко | 608 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. Учительская | 330 | чугун | 200 | 100 |
|  |  | -*- | 595 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. К. Маркса 2,3 | 86 | чугун | 80 | 100 |
|  |  | -*- | 24 | сталь | 57 | 100 |
|  |  | -*- | 6 | сталь | 32 | 100 |
|  |  | ул. Больничная | 1600 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. М. Горького | 667 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. Храмченкова | 500 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. Ленина от ул. Коммунальной | 500 | чугун | 150 | 100 |
|  |  | ул. Куйбышева | 165 | чугун | 200 | 100 |
|  |  | ул. Толстого | 270 | чугун | 200 | 100 |
|  |  | -*- | 605 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. Лесная от бани до универмага | 104 | чугун | 100 | 89 |
|  |  | ул. К. Маркса | 500 | чугун | 200 | 89 |
|  |  | от скв. №6 | 300 | чугун | 200 | 94 |
|  |  | от скв. №5 | 250 | чугун | 150 | 94 |
|  |  | от ул. Сельская до ЖОЗ | 2000 | чугун | 200 | 93 |
|  |  | пер. Мальцева от Универм. до Строителей | 450 | чугун | 150 | 97 |
|  |  | ул. Строителей (до МПМК) | 132 | чугун | 200 | 90 |
|  |  | ул. Строителей | 300 | чугун | 150 | 89 |
|  |  | ул. К. Либнехта | 720 | чугун | 200 | 100 |
|  |  | ул. Ленина до оптовой базы | 190 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | пер. Зеленый | 246 | чугун | 100 | 87 |
|  |  | ул. Московская | 408 | чугун | 100 | 85 |
|  |  | от скв. №4 | 200 | чугун | 200 | 85 |
|  |  | пер. Мальцева, 3 | 20 | чугун | 100 | 83 |
|  |  | от скв. №7 | 307 | чугун | 150 | 83 |
|  |  | ул. Строителей | 530 | чугун | 100 | 82 |
|  |  | ул. Гоголя до 18 кв. дома | 500 | чугун | 100 | 69 |
|  |  | ул. Калинина от жен. консультации | 700 | чугун | 100 | 80 |
|  |  | от туб.санатория до НС №2 | 1376 | чугун | 100 | 87 |
|  |  | ул. Островского | 370 | чугун | 100 | 68 |
|  |  | ул. Чкалова | 36 | чугун | 100 | 59 |
|  |  | ул. Гоголя к ул. Чапаева | 350 | чугун | 100 | 68 |
|  |  | от пер. Первлмайского д.10а, 10б | 190 | сталь | 32 | 86 |
|  |  | ул. Краснофокинская | 2419 | чугун | 100 | 64 |
|  |  | ул. К. Либкнехта | 16 | сталь | 100 | 63 |
|  |  | ул. Почтовая, 10 | 35 | чугун | 100 | 62 |
|  |  | ул. Коммунальная, д. 10 | 188,5 | пвх | 50 | 61 |
|  |  | ул. Калинина, д.41 | 65 | чугун | 80 | 67 |
|  |  | пер. Планерный | 331 | чугун | 100 | 73 |
|  |  | ул. Коммунальная, д.6,6а | 18 | чугун | 65 | 59 |
|  |  | ул. К. Маркса (банк) | 62 | чугун | 100 | 75 |
|  |  | ул. К. Маркса, 97 | 52 | пвх | 50 | 71 |
|  |  | ул. Футбольная от ул. Мичурина до санатория | 989,5 | чугун | 100 | 68 |
|  |  | ул. К. Маркса, 80 | 110 | чугун | 100 | 70 |
|  |  | -*- | 42 | пвх | 50 | 70 |
|  |  | ул. Киевская | 1370 | пвх | 100 | 52 |
|  |  | ул. Песочная | 150 | пвх | 50 | 59 |
|  |  | ул. Рабочая с ул. Заводской | 85 | чугун | 100 | 69 |
|  |  | -*- | 275 | пвх | 50 | 69 |
|  |  | ул Комарова с ул. Луговой | 900 | чугун | 150 | 50 |
|  |  | пер. Лермонтова | 200 | пвх | 100 | 67 |
|  |  | ул. Чкалова (от кафе) | 100 | пвх | 50 | 56 |
|  |  | ул. Королева | 275 | пвх | 75 | 59 |
|  |  | -*- | 115 | пвх | 50 | 59 |
|  |  | ул. Космонавтов | 220 | пвх | 50 | 59 |
|  |  | ул. Победы | 330 | пвх | 50 | 59 |
|  |  | -*- | 65 | пвх | 100 | 59 |
|  |  | тупик Мичурина | 80 | пвх | 32 | 59 |
|  |  | пер. Толстого | 145 | чугун | 100 | 63 |
|  |  | пер. Кирова | 300 | пвх | 40 | 61 |
|  |  | ул. Новая | 295 | пвх | 50 | 72 |
|  |  | ул. Дегтярева | 385 | чугун | 150 | 99 |
|  |  | ул. Профсоюзная | 250 | чугун | 75 | 68 |
|  |  | ул. Молодежная от дамбы до ул. Пригородной | 600 | чугун | 65 | 83 |
|  |  | ул. Луговая | 56 | пвх | 40 | 66 |
|  |  | -*- | 227 | пвх | 50 | 66 |
|  |  | ул. Некрасова 5,36 | 133 | пвх | 50 | 62 |
|  |  | от скв. №27 до НС №1 | 300 | чугун | 100 | 50 |
|  |  | Детский дом (ул. Крупской) | 247 | чугун | 100 | 51 |
|  |  | ул. Ветьмянская | 677 | пвх | 50 | 87 |
|  |  | ул. Ленская | 830 | пвх | 76 | 87 |
|  |  | ул. Молодежная (от Пригородной до Интернациональной) | 163 | пвх | 76 | 94 |
|  |  | ул. Интернациональная | 168 | пвх | 100 | 94 |
|  |  | -*- | 30 | пвх | 40 | 94 |
|  |  | -*- | 101 | чугун | 80 | 57 |
|  |  | ул. Тельмана | 350 | чугун | 100 | 73 |
|  |  | ул. Краснослободская | 1480 | пвх | 100 | 100 |
|  |  | ул. Чапаева до д.73 от ул. Дачной | 250 | пвх | 100 | 100 |
|  |  | ул. 17 Сентября | 350 | сталь | 50 | 100 |
|  |  | к ж.д. по 2-му пер. Некрасова | 200 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | к ж.д. по 1-му пер. Некрасова | 500 | сталь | 100 | 100 |
|  |  | ул. Мичурина | 420 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | -*- | 300 | пвх | 90 | 100 |
|  |  | Итого по г. Жуковка | 45796,5 |  |  |  |
| д . Никольская Слобода | 15204597 | ул. Кольцевая | 838,6 | чугун | 100 | 56 |
|  | 15204598 | ул. Парковая | 356,8 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | ул. Лесная | 476,2 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | ул. Брянская | 452,9 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | ул. Весенняя | 372,7 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | ул. Луговая | 1507,2 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | ул. Центральная | 1049,7 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | ул. Школьная | 194,6 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | ул. Красногорская | 178,6 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | ул. Буйневича | 977,4 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | -*- | 635,8 | сталь | 100 | 56 |
|  |  | ул. Молодежная | 826,2 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | пер. первомайский | 202,9 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | ул. «К» (пер. Родниковый) | 120,7 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | ул. Заборская | 558,4 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | от скв.№2 | 514 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | от скв.№1 | 105 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | от НС в сеть | 224 | чугун | 150 | 56 |
|  |  | пер. Лесной | 227,7 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | пер. Юности | 134,6 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | -*- | 101,2 | сталь | 100 | 100 |
|  |  | Итого: | 10055,2 |  |  |  |
| д. Быковичи- д. Стибково | 15201054 |  | 150 | асбест | 100 | 100 |
|  |  |  | 5310 | пвх | 50 |  |
| д. Упрусы | 15205024 |  | 1000 | сталь | 50 | 100 |
|  |  |  | 2250 | пвх | 50 |  |
| д. Нешковичи- д. Шишковка | 15201052 |  | 2000 | пвх | 100 | 96 |
|  |  |  | 2000 | пвх | 75 | 96 |
| с. Крыжино | 15201051 |  | 5000 | чугун | 100 | 100 |
|  | 15204599 |  |  |  |  |  |
|  | 15204600 |  |  |  |  |  |
| с. Дятьковичи | 15201030 |  | 100 | пвх | 75 | 100 |
|  | 15201031 |  |  |  |  |  |
| д. Задубравье | 15201039 |  | 5000 | пвх | 75 | 100 |
| д. Косилово | 15201023 |  | 1000 | пвх | 75 | 100 |
|  |  |  | 3600 | чугун | 100 | 100 |
|  |  |  | 110 | асбест | 100 | 100 |
| д. Леденево | 15201068 |  | 150 | сталь | 100 | 100 |
|  |  |  | 3000 | пвх | 100 | 100 |
| п. Белоглавая | 15205496 |  | 1289 | асбест | 100 | 100 |
| п. Гостиловка | 15200981 |  | 346 | сталь | 76 | 76 |
|  | 15200983 |  | 672 | асбест | 100 | 100 |
|  |  |  | 162 | сталь | 100 | 100 |
|  |  |  | 123 | пвх | 90 | 65 |
|  |  |  | 600 | асбест | 100 | 100 |
|  |  |  | 1500 | пвх | 75 | 65 |
| с. Вщиж | 15200975 |  | 808 | пвх | 50 | 100 |
|  |  |  | 1080 | пвх | 100 | 100 |
|  |  |  | 800 | сталь | 100 | 100 |
| д. Шамордино | 15205548 |  | 1356 | асбест | 100 | 100 |
|  | 15205549 |  | 3744 | пвх | 100 | 78 |
| п. Первомайский |  |  |  |  |  |  |
|  | 15200998 |  | 600 | чугун | 100 | 100 |
| хутор Поляковка |  |  |  |  |  |  |
|  | 15201059 |  | 200 | пвх | 75 | 100 |
|  |  |  | 420 | пвх | 100 | 90 |
|  |  |  | 3450 | асбест | 100 | 100 |
|  |  |  | 53 | пвх | 63 | 100 |
| д. Летошники | 15200987 |  | 6505 | пвх | 100 | 71 |
|  | 15200988 |  | 380 | чугун | 100 | 71 |
|  |  |  | 105 | сталь | 100 | 71 |
|  |  |  | 1310 | пвх | 50 | 71 |
| п. Латыши | 15201065 | ул. Полевая, ул. Молодежная |  |  |  |  |
|  | 15206786 |  | 3100 | асбест | 100 | 100 |
| с. Речица | 15205394 |  | 6000 | пвх | 100 | 100 |
|  |  |  | 500 | сталь | 80 | 100 |
|  |  |  | 500 | чугун | 80 | 69 |
|  |  |  | 3000 | асбест | 100 | 100 |
| п. Цветники | 15201083 |  | 1500 | сталь | 75 | 100 |
| п. Тросна | 15205980 |  | 873 | пвх | 50 | 21 |
|  | 15204712 |  | 163 | пвх | 63 | 28 |
|  |  |  | 270 | пвх | 90 | 30 |
|  |  |  | 6000 | пвх | 100 | 30 |
|  |  |  | 200 | чугун | 100 | 56 |
| с. Ржаница | 15205406 |  | 1580 | чугун | 100 | 60 |
|  | 15206131 |  | 320 | чугун | 150 | 60 |
|  | 15201089 |  | 200 | пвх | 90 | 30 |
|  |  |  | 828 | пвх | 50 | 30 |
|  |  |  | 2121 | пвх | 63 | 30 |
|  |  |  | 1128 | пвх | 75 | 30 |
|  |  |  | 2657 | пвх | 110 | 30 |
| п. Олсуфьево | 15201087 |  | 575 | чугун | 150 | 70 |
|  | 15206051 |  | 380 | чугун | 100 | 70 |
|  |  |  | 250 | пвх | 50 | 61 |
|  |  |  | 2713 | пвх | 110 | 5 |
| д. Ходиловичи | 15201047 |  | 1635 | чугун | 100 | 78 |
|  |  |  | 1510 | пвх | 150 | 92 |
|  |  |  | 650 | асбест | 100 | 100 |
|  |  |  | 640 | пвх | 63 | 67 |
| д. Гришина Слобода | 15201074 |  | 5492 | пвх | 100 | 81 |
|  |  |  | 613 | пвх | 75 | 83 |
|  |  |  | 473 | пвх | 89 | 83 |
| д. Петуховка | 15201048 |  | 940 | пвх | 50 | 84 |
|  |  |  | 1195 | чугун | 100 | 80 |
|  |  |  | 530 | асбест | 100 | 100 |
|  | Итого по н.п. |  | 104709 |  |  |  |

Таблица 8.1. – Соотношение материала изготовления водопровода к общему объему, %

| Материал изготовления | Протяженность сетей (м) | Соотношение к общему объему, % |
| --- | --- | --- |
| чугун | 61190,7 | 38% |
| асбест | 14907 | 9% |
| пвх | 77645,5 | 48% |
| сталь | 6817,5 | 4% |
| Итого | 160560,7 |  |

Таблица 8.2. – Характеристика водопроводных сетей по степени технического износа.

| Наименование населенного пункта | износ 85-100% | Протяженность сетей (м) | Материал | в т.ч. тех.износ 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Жуковка | Д 32-57 | 2137,5 | сталь,чугун | 23612,5 |
|  | Д 65-100 | 18523,5 | чугун, пвх |  |
|  | Д 150-200 | 9980,5 | чугун |  |
| д . Никольская Слобода | Д 100 | 235,8 | сталь,чугун | 235,8 |
| другие н.п. Жуковского муниципального округа Брянской области | Д 50 | 1808 |  | 49460 |
|  | Д 65-100 | 48072 | асбест, пвх, чугун |  |
|  | Д 150-200 | 1510 | пвх |  |

1.2. Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения, не все эксплуатационные зоны охвачены централизованным водоснабжением.

Таблица 9 – Населенные пункты Жуковского муниципального округа Брянской области, не имеющие централизованного водоснабжения.

| № | Населённый пункт | Тип | Население | система водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Александровка | деревня | 5 | децентрализованная |
| 2 | Балтика | посёлок | 8 | децентрализованная |
| 3 | Бережки | деревня | 15 | децентрализованная |
| 4 | Берёзовка | деревня | 2 | децентрализованная |
| 5 | Богачевка | посёлок | 3 | децентрализованная |
| 6 | Большак | посёлок | 111 | децентрализованная |
| 7 | Велея | деревня | 25 | децентрализованная |
| 8 | Вилейский | посёлок | 0 | децентрализованная |
| 9 | Глинки | деревня | 53 | децентрализованная |
| 10 | Дубрава | посёлок | 0 | децентрализованная |
| 11 | Дуброславичи | деревня | 1 | децентрализованная |
| 12 | Загорка | деревня | 0 | децентрализованная |
| 13 | Зерновка | деревня | 0 | децентрализованная |
| 14 | Казариновка | деревня | 14 | децентрализованная |
| 15 | Ким | деревня | 1 | децентрализованная |
| 16 | Кончино | посёлок | 0 | децентрализованная |
| 17 | Коробовка | деревня | 12 | децентрализованная |
| 18 | Кочева | деревня | 6 | децентрализованная |
| 19 | Красная | посёлок | 46 | децентрализованная |
| 20 | Круча | деревня | 13 | децентрализованная |
| 21 | Лелятино | деревня | 1 | децентрализованная |
| 22 | Логвани | деревня | 0 | децентрализованная |
| 23 | Матрёновка | деревня | 0 | децентрализованная |
| 24 | Небольсинский | посёлок | 85 | децентрализованная |
| 25 | Никитенка | деревня | 10 | децентрализованная |
| 26 | Николаевка | деревня | 5 | децентрализованная |
| 27 | Новая Буда | деревня | 14 | децентрализованная |
| 28 | Новоселье | деревня | 24 | децентрализованная |
| 29 | Озерище | посёлок | 5 | децентрализованная |
| 30 | Ольховка | деревня | 2 | децентрализованная |
| 31 | Орловка | деревня | 52 | децентрализованная |
| 32 | Остров | деревня | 29 | децентрализованная |
| 33 | Песочня | деревня | 48 | децентрализованная |
| 34 | Похвальный | посёлок | 34 | децентрализованная |
| 35 | Приютино | деревня | 33 | децентрализованная |
| 36 | Саково | деревня | 52 | децентрализованная |
| 37 | Сельцо-Рудное | деревня | 0 | децентрализованная |
| 38 | Сидоровка | деревня | 81 | децентрализованная |
| 39 | Силеевка | деревня | 10 | децентрализованная |
| 40 | Слободской | посёлок | 15 | децентрализованная |
| 41 | Старое Лавшино | деревня | 0 | децентрализованная |
| 42 | Старые Месковичи | деревня | 70 | децентрализованная |
| 43 | Стибково | деревня | 45 | децентрализованная |
| 44 | Сума | деревня | 2 | децентрализованная |
| 45 | Тенешево | посёлок | 35 | децентрализованная |
| 46 | Титовка | деревня | 7 | децентрализованная |
| 47 | Токарёво | село | 0 | децентрализованная |
| 48 | Томиловичи | посёлок | 1 | децентрализованная |
| 49 | Трубачи | деревня | 13 | децентрализованная |
| 50 | Угость | посёлок | 7 | децентрализованная |
| 51 | Фошня | село | 10 | децентрализованная |

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения осуществляется колодцами и каптированными родниками, которые находятся на территориях домовладений. Это создает трудности в обеспечении населения водой, ухудшает их бытовые условия.

Схемой водоснабжения и водоотведения не предусматривается характеристика технического состояния шахтных питьевых колодцев и их содержание (инвентаризация, ремонт, чистка и т.д.)

В Жуковском муниципальном округе Брянской области эксплуатируются 43 водоразборные колонки централизованного водоснабжения.

Перечень населенных пунктов и количество водоразборных колонок:

| Наименование населенного пункта | Водоразборная колонка, шт. |
| --- | --- |
| - г. Жуковка (сквер у вокзала) | - 2 |
| - г. Жуковка (Росто) | - 2 |
| - г. Жуковка (автоколонна №1806) | - 1 |
| - д. ст. Месковичи | - 2 |
| - вблизи н.п. Косилово | - 1 |
| - вблизи н.п. Петуховка (для Петуховка) | - 1 |
| - с. Вщиж | - 2 |
| - д. Нешковичи | - 2 |
| - с. Крыжино | - 1 |
| - п. Леденево | - 1 |
| - п. Цветники | - 1 |
| - д. Упрусы | - 2 |
| - п.Олсуфьево ул. Полевая | - 4 |
| - д. Никольская Слобода | - 5 |
| - д. Летошники | - 5 |
| - п.Белоглавая | - 1 |
| - с. Дятьковичи (школа) | - 2 |
| - с. Речица | - 1 |
| - с. Овстуг ул. Заречная | - 1 |
| д. Неготино | 2 |
| п. Верещовский | 3 |
| п. Меловка | 1 |

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

На момент разработки Схемы водоснабжения и водоотведения, система водоснабжения представлена следующими централизованными зонами:

| 1 | ВЗС г. Жуковка |
| --- | --- |
| 2 | ВЗС п. Латыши |
| 3 | ВЗС д.ст. Месковичи |
| 4 | ВЗС д. Косилово |
| 5 | ВЗС д. Ходиловичи |
| 6 | ВЗС д. Петуховка |
| 7 | ВЗС п. Гостиловка |
| 8 | ВЗС хутор Поляковка |
| 9 | ВЗС п. Тросна |
| 10 | ВЗС д. Задубравье |
| 11 | ВЗС с.Вщиж |
| 12 | ВЗС д. Шамордино |
| 13 | ВЗС д. Нешковичи |
| 14 | ВЗС с. Крыжино |
| 15 | ВЗС п. Леденево |
| 16 | ВЗС п. Цветники |
| 17 | ВЗС д. Быковичи |
| 18 | ВЗС д. Упрусы |
| 19 | ВЗС п. Олсуфьево |
| 20 | ВЗС д. Гришина Слобода |
| 21 | ВЗС с. Ржаница |
| 22 | ВЗС п. Красный Бор |
| 23 | ВЗС д. Никольская Слобода |
| 24 | ВЗС д. Летошники |
| 25 | ВЗС п. Белоглавая |
| 26 | ВЗС с. Дятьковичи |
| 27 | ВЗС с. Речица |
| 28 | ВЗС с. Овстуг |
| 29 | ВЗС д. Неготино |
| 30 | ВЗС п. Верещовский |
| 31 | ВЗС с. Белоголовль (эксплуатируется населением) |

32	ВЗС п. Первомайский (выведена из экспл.)

В связи с тем, что ВЗС с. Белоголовль эксплуатируется населением, а ВЗС п. Первомайский -выведена из эксплуатации, в Схеме данные ВЗС не рассматриваются, так как не представлены данные по техническому состоянию и баланс водоснабжения.

1.4 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения, включая описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, в том числе соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Обеспечение водой осуществляется подземными водозаборами, транспортировка воды – посредством водопроводных сетей, диаметр 32-200мм.

Системой централизованного водоснабжения обеспечиваются объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы Жуковского муниципального округа Брянской области. Индивидуальная жилая застройка также подключена к водопроводной сети, часть – использует водоразборные колонки в количестве 43 ед., учет воды при этом не ведется. Использование водоразборных колонок создает трудности в обеспечении населения водой, ухудшает их бытовые условия.

Установлен допустимый водоотбор для ВЗС Жуковского муниципального округа Брянской области – 986,50 м3/ч.

Площадь участка водозабора в границах лицензионного отвода совпадает с границами первого пояса ЗСО.

В соответствие с лицензионным соглашением к лицензии на пользование недрами установлены пояса зоны санитарной охраны в следующих границах:

В первом поясе ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена постоянным наблюдением;

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозабора и водопроводных сооружений, в том числе, жилых и хозяйственных зданий, прокладка трубопроводов различного назначения, проживание людей (в том числе, работающих на  водозаборе), а также применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе ЗСО:

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников,  полей  ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, сооружений подземной фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий, а также других сельскохозяйственных объектов, применение удобрений и ядохимикатов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Во втором и третьем поясах ЗСО:

- Ликвидируются все бездействующие скважины, представляющие опасность в отношении возможности загрязнения водоносного горизонта;

- ограничивается бурение новых скважин и любое новое строительство при обязательном согласовании с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, органами геологического контроля и органами по регулированию использования и охране вод;

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр, которые могут привести к загрязнению водоносного горизонта;

- запрещается размещение накоплений промстоков, шламохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, складов ядохимикатов и минеральных удобрений  и  других  объектов,  обуславливающих  опасность  химического загрязнения подземных вод.

Результаты технического обследования водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения, отражены в таблице 10.

Таблица 10 – Характеристики водозаборов Жуковского муниципального округа Брянской области.

| № п/п | Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Глубина скважины по паспорту | Год бурения /год ремонта | Установленная производи- тельность, м3/ч. | фактическая производи-тельность, м3/ч. | техническое состояние ВЗС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - г. Жуковка (н/с №1) | - 15203274/№1 | - 140 | - 1965 |  | - - | - наблюда-тельная |
| - 2 | - г. Жуковка (н/с №1) | - 15203267/№2 | - 146 | - 1970 | - 65 | - 65 | - рабочая |
| - 3 | - г. Жуковка (н/с №1) | - 15205384/№15 | - 130 | - 2000 | - 25 | - 25 | - рабочая |
| - 4 | - г. Жуковка (н/с №1) | - 15206749/№22 | - 190 | - 2016 | - 40 | - 40 | - рабочая |
| - 5 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15203270/№3 | - 184 | - 1983 |  | - - | - наблюда-тельная |
| - 6 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15203271/№4 | - 155 | - 1984 | - 25 | - 25 | - рабочая |
| - 7 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15203269/№6 | - 160 | - 1975 | - 25 | - 25 | - рабочая |
| - 8 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15203268/№5 | - 160 | - 1975 | - 25 | - 25 | - рабочая |
| - 9 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15203272/№7 | - 185 | - 1986 | - 25 | - 25 | - рабочая |
| - 10 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15203273/№8 | - 180 | - 1988 | - 40 | - 40 | - рабочая |
| - 11 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15204594/№13 | - 150 | - 1993 | - 40 | - 40 | - рабочая |
| - 12 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15204593/№14 | - 150 | - 1993 | - 25 | - 25 | - рабочая |
| - 13 | - г. Жуковка (сквер у вокзала) | - 15203276/№10 | - 150 | - 1990 | - 25 | - 25 | - рабочая |
| - 14 | - г. Жуковка (Росто) | - 15203277/№11 | - 150 | - 1991 | - 10 | - 10 | - рабочая |
| - 15 | - г. Жуковка (тубсанаторий) | - 15203275/№12 | - 160 | - 1976 | - 10 | - 10 | - резерв |
| - 16 | - г. Жуковка (школа-интернат) | - 15203250/№16 | - 185 | - 1986 | - 10 | - 10 | - рабочая |
| - 17 | - г. Жуковка (консервный завод) | - 15203255/№19 | - 130 | - 1957 | - 10 | - 10 | - рабочая |
| - 18 | - г. Жуковка (дом-интернат для престарелых) | - 15203521/№20 | - 130 | - 1992 | - 10 | - 10 | - резерв |
| - 19 | - г. Жуковка (автоколонна №1806) | - 15203265/№21 | - 160 | - 1965 | - 10 | - 10 | - рабочая |
| - 19 | - п. Латыши | - 15201065 | - 146 | - 1978 | - 25 | - 25 | - рабочая |
| - 20 | - вблизи н.п. Латыши, ул.Звёздная | - 15206786 (новая) |  |  | - 25 | - 25 | - резерв |
| - 21 | - д. ст. Месковичи | - 15201077 | - 125 | - 1985 | - 10 | - 10 | - рабочая |
| - 22 | - вблизи н.п. Косилово | - 15201023 | - 98 | - 1989 | - 10 | - 10 | - рабочая |
| - 23 | - вблизи н.п. Петуховка (для Ходиловичи) | - 15201047 | - 140 | - 1971 | - 10 | - 10 | - резерв |
| - 24 | - вблизи н.п. Петуховка (для Петуховка) | - 15201048 | - 160 | - 1988-89 | - 10 | - 10 | - рабочая |
| - 25 | - п. Гостиловка | - 15200983 | - 105 | - 1976 | - 10 | - 10 |  |
| - 26 | - п. Гостиловка | - 15200981 | - 140 | - 1963 | - 10 | - 10 | - резерв |
| - 27 | - хутор Поляковка | - 15201059 | - 128 | - 1976 | - 10 | - 10 | - рабочая |
| - 28 | - п. Тросна (адм) | - 15205980 | - 110 | - 1993 | - 10 | - 10 | - рабочая |
| - 29 | - п. Тросна (в/ч) | - 15204712 | - 130 | - 1983 | - 10 | - 10 | - рабочая |
| - 30 | - Тросна в/ч | - 15204711 | - 130 | - 1983 | - 10 | - 10 | - рабочая |
| - 31 | - д. Задубравье | - 15201039 | - 70 | - 1972 | - 10 | - 10 | - рабочая |
| - 32 | - с. Вщиж | - 15200975 | - 163 | - 1968 | - 6,5 | - 6,5 | - рабочая |
| - 33 | - д. Шамордино | - 15205548 | - 125 | - 1991 | - 10 | - 10 | - рабочая |
| - 34 | - д. Шамордино | - 15205549 | - 125 | - 1991 | - 10 | - 10 |  |
| - 35 | - д. Нешковичи | - 15201052 | - 70 | - 1976 | - 6,5 | - 6,5 | - рабочая |
| - 36 | - с. Крыжино | - 15201051 | - 67 | - 1981 | - 10 | - 10 | - рабочая |
| - 37 | - с. Крыжино | - 15204599 | - 65 | - 1989 | - 10 | - 10 | - рабочая |
| - 38 | - с. Крыжино | - 15204600 | - 65 | - 1989 | - 10 | - 10 | - рабочая |
| - 39 | - п. Леденево | - 15201068 | - 58 | - 1975 | - 10 | - 10 | - рабочая |
| - 40 | - п. Цветники | - 15201083 | - 70 | - 1965 | - 6,5 | - 6,5 | - рабочая |
| - 41 | - д. Быковичи | - 15201054 | - 65 | - 1968 | - 10 | - 10 | - рабочая |
| - 42 | - д. Упрусы | - 15205024 | - 75 | - 1979 | - 10 | - 4 | - рабочая |
| - 43 | - п.Олсуфьево ул. Полевая | - 15201087 | - 112 | - 1971 | - 10 | - 10 | - рабочая |
| - 44 | - п.Олсуфьево | - 15206051 | - 110 | - 1971 | - 25 | - 25 | - рабочая |
| - 45 | - д. Гришина Слобода | - 15201074 | - 145 | - 1985 | - 25 | - 25 | - рабочая |
| - 46 | - д. Гришина Слобода |  |  |  |  |  | - резерв |
| - 47 | - с. Ржаница (п/х) | - 15205406 | - 150 | - 1987 | - 25 | - 25 | - рабочая |
| - 48 | - с. Ржаница РЮМ | - 15206131 | - 140 | - 2005 | - 10 | - 10 | - рабочая |
|  | - с. Ржаница, ул.Южная | - 15206666 | - 140 | - 2010 |  | - не введена | - не введена |
| - 49 | - с. Ржаница ( л/ф) | - 15201089 | - 127 | - 1968 | - 25 | - 25 |  |
| - 50 | - п. Красный Бор | - 15206297 | - 160 | - 2008 | - 10 | - 10 | - рабочая |
| - 51 | - п. Красный Бор | - 15206298 | - 160 | - 2008 | - 10 | - 10 | - резерв |
| - 52 | - д. Никольская Слобода | - 15204597 | - 54 | - 1990 | - 25 | - 25 | - рабочая |
| - 53 | - д. Никольская Слобода | - 15204598 | - 53 | - 1990 | - 10 | - 10 | - резерв |
| - 54 | - д. Летошники | - 15200988 | - 133 | - 1987 | - 16 | - 16 | - рабочая |
| - 55 | - в н.п. Летошники (в саду) | - 15200987 | - 148 | - 1981 | - 10 | - 10 | - резерв |
| - 56 | - п.Белоглавая | - 15205496 | - 88 | - 1972 | - 10 | - 4 | - рабочая |
| - 57 | - с. Дятьковичи (школа) | - 15201030 | - 136 | - 1980 | - 10 | - 10 | - рабочая |
| - 58 | - с. Дятьковичи (ферма) | - 15201031 | - 135 | - 1984 | - 10 | - 4 | - рабочая |
| - 59 | - с. Речица | - 15205394 | - 173 | - 1999 | - 10 | - 10 | - рабочая |
| - 60 | - с. Овстуг ул. Заречная | - 15201009 | - 133 | - 1986 | - 10 | - 10 | - рабочая |
| - 61 | - с. Овстуг ул. Больничная,1 | - 15201007 | - 161 | - 1976 | - 16 | - 16 | - резерв |
| - 62 | - с. Овстуг ул. Больничная,2 | - 15206562 | - 50 | - 1991 | - 10 | - 10 | - резерв |
| 63 | д. Неготино | 15206851 | 195 | 2018 | 10 | 10 | рабочая |
| 64 | п. Верещовский | б/н |  |  | 10 | 10 | рабочая |
| 65 | с. Белоголовль | 15206286 |  |  | 10 | 10 | рабочая |
| 66 |  | 15204601 | 47 | 1987 | 10 | 10 | не принята в эксплуатацию |
| 67 | п. Меловка | водоснабжение осуществляется от скважины в п.Гостиловка |  |  |  |  |  |
| 68 | п.Первомайский | 15200998 | 65 | 1970 | 10 | 10 | выведена из эксплуата-ции |

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Технологический процесс очистки и водоподготовки поднятой воды не предусмотрен.

Исходная вода из артезианской скважины через узел учета и водопровод д.100 мм подается в водонапорную башню, которая в свою очередь, выполняет функцию РЧВ и далее в распределительную сеть; из РЧВ НС №1 и НС №2 вода насосами 2-го подъема подается в сеть.

Резервуарный парк чистой воды без подогрева.

Таблица 10.1. – Характеристики водозаборов (водонапорные башни и РЧВ).

| № п/п | Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Водонапорная башня |  |  | РЧВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | объем, м3 | материал изготовления | техническое состояние |  |
| ВЗС г. Жуковка |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - г. Жуковка (н/с №1) | - 15203274/№1 |  |  | - наблюдательная |  |
| - 2 | - г. Жуковка (н/с №1) | - 15203267/№2 |  |  |  |  |
| - 3 | - г. Жуковка (н/с №1) | - 15205384/№15 |  |  |  |  |
| - 4 | - г. Жуковка (н/с №1) | - 15206749/№22 |  |  |  |  |
| - 5 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15203270/№3 |  |  | - наблюдательная |  |
| - 6 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15203271/№4 |  |  |  |  |
| - 7 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15203269/№6 |  |  |  |  |
| - 8 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15203268/№5 |  |  |  |  |
| - 9 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15203272/№7 |  |  |  |  |
| - 10 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15203273/№8 |  |  |  |  |
| - 11 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15204594/№13 |  |  |  |  |
| - 12 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15204593/№14 |  |  |  |  |
| - 13 | - г. Жуковка (сквер у вокзала) | - 15203276/№10 |  |  |  | - г. Жуковка, ул. Партизанская из монолитного ж/б, 500 м3 |
| - 14 | - г. Жуковка (Росто) | - 15203277/№11 |  |  |  | - г. Жуковка, пер. Первомайский, 19г. из монолитного ж/б, 400 м3. |
| - 15 | - г. Жуковка (тубсанаторий) | - 15203275/№12 | - 50 | - кирпич | - резерв |  |
| - 16 | - г. Жуковка (школа-интернат) | - 15203250/№16 | - 50 | - кирпич | - не эксплуатируется, требуется к/ремонт |  |
| - 17 | - г. Жуковка (консервный завод) | - 15203255/№19 | - 25 | - кирпич | - аварийное состояние |  |
| - 18 | - г. Жуковка (дом-интернат для престарелых) | - 15203521/№20 | - 25 | - сталь | - резерв |  |
| - 19 | - г. Жуковка (автоколонна №1806) | - 15203265/№21 | - 50 | - кирпич | - аварийное состояние |  |
| ВЗС п. Латыши |  |  |  |  |  |  |
| - 19 | - п. Латыши | - 15201065 | - 25 | - сталь | - рабочая |  |
| - 20 | - вблизи н.п. Латыши, ул.Звёздная | - 15206786 (новая) |  |  | - резерв |  |
| ВЗС д.ст. Месковичи |  |  |  |  |  |  |
| - 21 | - д. ст. Месковичи | - 15201077 | - 15 | - сталь | - рабочая |  |
| ВЗС д. Косилово |  |  |  |  |  |  |
| - 22 | - вблизи н.п. Косилово | - 15201023 | - 25 | - сталь | - рабочая |  |
| ВЗС д. Ходиловичи |  |  |  |  |  |  |
| - 23 | - вблизи н.п. Петуховка (для Ходиловичи) | - 15201047 | - 15 | - сталь | - резерв |  |
| ВЗС д. Петуховка |  |  |  |  |  |  |
| - 24 | - вблизи н.п. Петуховка (для Петуховка) | - 15201048 | - 25 | - сталь | - рабочая |  |
| - 25 | - д. Петуховка у дороги на Косилово, на водоснабжение д. Ходиловичи) |  | - 15 | - сталь | - резерв |  |
| ВЗС п. Гостиловка |  |  |  |  |  |  |
| - 26 | - п. Гостиловка | - 15200983 | - 25 |  |  |  |
| - 27 | - п. Гостиловка | - 15200981 | - 25 | - сталь | - резерв |  |
| ВЗС хутор Поляковка |  |  |  |  |  |  |
| - 28 | - хутор Поляковка | - 15201059 | - 25 | - сталь | - рабочая |  |
| ВЗС п. Тросна |  |  |  |  |  |  |
| - 29 | - п. Тросна (адм) | - 15205980 | - 25 | - сталь | - рабочая |  |
| - 30 | - п. Тросна (в/ч) | - 15204712 | - 25 | - сталь | - рабочая |  |
| - 31 | - Тросна в/ч | - 15204711 | - 15 | - сталь | - рабочая |  |
| ВЗС д. Задубравье |  |  |  |  |  |  |
| - 32 | - д. Задубравье | - 15201039 | - 15 | - сталь | - рабочая |  |
| ВЗС с.Вщиж |  |  |  |  |  |  |
| - 33 | - с. Вщиж | - 15200975 | - 15 | - сталь | - рабочая |  |
| ВЗС д. Шамордино |  |  |  |  |  |  |
| - 34 | - д. Шамордино | - 15205548 | - 25 | - сталь | - рабочая |  |
| - 35 | - д. Шамордино | - 15205549 |  |  |  |  |
| ВЗС д. Нешковичи |  |  |  |  |  |  |
| - 36 | - д. Нешковичи | - 15201052 | - 25 | - сталь | - рабочая |  |
| ВЗС с. Крыжино |  |  |  |  |  |  |
| - 37 | - с. Крыжино | - 15201051 | - 25 | - сталь | - рабочая |  |
| - 38 | - с. Крыжино | - 15204599 | - 25 | - сталь | - в аварийном состоянии |  |
| - 39 | - с. Крыжино | - 15204600 | - 25 | - сталь | - в аварийном состоянии |  |
| ВЗС п. Леденево |  |  |  |  |  |  |
| - 40 | - п. Леденево | - 15201068 | - 50 | - сталь | - в аварийном состоянии |  |
| ВЗС п. Цветники |  |  |  |  |  |  |
| - 41 | - п. Цветники | - 15201083 | - 25 | - сталь | - рабочая |  |
| ВЗС д. Быковичи |  |  |  |  |  |  |
| - 42 | - д. Быковичи | - 15201054 | - 50 | - сталь | - рабочая |  |
| ВЗС д. Упрусы |  |  |  |  |  |  |
| - 43 | - д. Упрусы | - 15205024 | - 25 | - сталь | - рабочая |  |
| ВЗС п. Олсуфьево |  |  |  |  |  |  |
| - 44 | - п.Олсуфьево ул. Полевая | - 15201087 | - 25 | - сталь | - рабочая |  |
| - 45 | - п.Олсуфьево | - 15206051 | - 15 | - сталь | - в аварийном состоянии |  |
| ВЗС д. Гришина Слобода |  |  |  |  |  |  |
| - 46 | - д. Гришина Слобода | - 15201074 | - 25 | - сталь | - в аварийном состоянии |  |
| - 47 | - д. Гришина Слобода |  | - 15 | - сталь | - резерв |  |
| ВЗС с. Ржаница |  |  |  |  |  |  |
| - 48 | - с. Ржаница (п/х) | - 15205406 | - 25 | - кирпичная | - рабочая |  |
| - 49 | - с. Ржаница РЮМ | - 15206131 | - 15 | - сталь | - рабочая |  |
|  | - с. Ржаница, ул.Южная | - 15206666 |  |  | - не введена в эксплуатацию |  |
| - 50 | - с. Ржаница ( л/ф) | - 15201089 |  |  | - в аварийном состоянии |  |
| ВЗС п. Красный Бор |  |  |  |  |  |  |
| - 51 | - п. Красный Бор | - 15206297 | - 25 | - сталь | - рабочая |  |
| ВЗС д. Никольская Слобода |  |  |  |  |  |  |
| - 52 | - д. Никольская Слобода | - 15204597 | - 25 | - сталь | - рабочая |  |
| - 53 | - д. Никольская Слобода | - 15204598 | - 25 | - сталь | - рабочая |  |
| ВЗС д. Летошники |  |  |  |  |  |  |
| - 54 | - д. Летошники | - 15200988 | - 25 | - сталь | - рабочая |  |
| - 55 | - в н.п. Летошники (в саду) | - 15200987 | - -- |  | - демонтирована |  |
| ВЗС п. Белоглавая |  |  |  |  |  |  |
| - 56 | - п.Белоглавая | - 15205496 | - 25 | - сталь | - рабочая |  |
| ВЗС с. Дятьковичи |  |  |  |  |  |  |
| - 57 | - с. Дятьковичи (школа) | - 15201030 | - 15 | - сталь | - рабочая |  |
| - 58 | - с. Дятьковичи (ферма) | - 15201031 | - 15 | - сталь | - рабочая |  |
| ВЗС с. Речица |  |  |  |  |  |  |
| - 59 | - с. Речица | - 15205394 | - 25 | - сталь | - рабочая |  |
| ВЗС с. Овстуг |  |  |  |  |  |  |
| - 60 | - с. Овстуг ул. Заречная | - 15201009 | - 25 | - сталь | - рабочая |  |
| - 61 | - с. Овстуг ул. Больничная,1 | - 15201007 | - 25 | - сталь | - рабочая |  |
| - 62 | - с. Овстуг ул. Больничная,2 | - 15206562 | - 25 | - сталь | - рабочая |  |
| ВЗС д. Неготино |  |  |  |  |  |  |
| 63 | д. Неготино | 15206851 | 25 | сталь | рабочая |  |
| ВЗС п. Верещовский |  |  |  |  |  |  |
| 64 | п. Верещовский | б/н | 15 | сталь | рабочая |  |
| ВЗС с. Белоголовль |  |  |  |  |  |  |
| 65 | с. Белоголовль | 15206286 | 15 | сталь | рабочая |  |
| 66 |  | 15204601 | 15 | сталь | рабочая |  |
| п. Меловка |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Меловка | от скважины и ВБ Гостиловка |  |  |  |  |

1.4.3 Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества питьевой воды

На ВЗС Жуковского муниципального округа Брянской области система водоподготовки отсутствует.

В соответствии со СанПиН 2.1.4.1074-01 Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед её поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Таблица 11. Выписка из протоколов лабораторных исследований качества воды за 2020 год.

| Наименование населенного пункта | Определяемый показатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мутность, мг/дм3 | Железо, мг/дм3 | Жесткость общая, мг-экв/дм3 |
| г. Жуковка |  |  |  |
| Скв.№2 | <0,5 | <0,1 | 5,6 |
| Скв. №15 | <0,5 | 0,13 | 5,5 |
| Скв.№22 | <0,5 | 0,14 | 5,4 |
| Скв. №5 | <0,5 | <0,1 | 5,4 |
| Скв. №6 | <0,5 | <0,1 | 5,6 |
| Скв. №7 | <0,5 | <0,1 | 5,5 |
| Скв. №8 | <0,5 | <0,1 | 5,8 |
| Скв. №10 | <0,5 | <0,1 | 5,7 |
| Скв. №14 | <0,5 | 0,19 | 5,6 |
| Скв. Конс. завод | 1,5 | 0,28 | 5,6 |
| Скв. Школа-интернат | <0,5 | 0,17 | 5,6 |
| Скв. автоколона | <0,5 | 0,12 | 5,7 |
| П. Латыши |  |  |  |
| Скв. №1 | <0,5 | 0,1 | 5,8 |
| Скв. №49 | 1,5 | 0,46 | 6,5 |
| п. Гришина Слобода | 1,3 | 0,28 | 6,5 |
| п. Месковичи | 1,5 | 0,35 | 5,9 |
| п. Олсуфьево |  |  |  |
| №1 | 1,4 | 0,51 | 5,8 |
| №2 | 1,6 | 0,43 | 5,7 |
| п. Ходиловичи | <0,5 | 0,17 | 6,6 |
| п. Петуховка | 0,75 | 0,35 | 6,5 |
| п. Косилово | 0,94 | 0,26 | 4,8 |
| п. Гостиловка | <0,5 | 0,12 | 5,0 |
| п. Летошники | 0,88 | <0,1 | 4,6 |
| п. Никольская Слобода | 1,7 | 0,80 | 4,9 |
| п. Белоглавая | 2,0 | 0,92 | 4,1 |
| п. Леденево | 3,8 | 1,2 | 8,0 |
| п. Задубравье | <0,5 | <0,1 | 10,0 |
| п. Дятьковичи |  |  |  |
| школа | 0,68 | 0,13 | 5,2 |
| ферма | 2,0 | 0,74 | 5,0 |
| п. Верещевка | 1,5 | 0,46 | 6,8 |
| п. Вщиж | 0,55 | 0,37 | 5,0 |
| п. Неготино | 1,4 | 0,44 | 4,4 |
| п. Овстуг |  |  |  |
| №1(больн.) | 1,4 | 0,51 | 5,9 |
| №2(зареч.) | 3,3 | 0,65 | 5,0 |
| п. Речица | 1,1 | 0,26 | 4,9 |
| п. Цветники | 2,0 | 1,00 | 6,8 |
| п. Быковичи | 1,7 | 0,92 | 6,3 |
| п. Упрусы | 1,9 | 0,84 | 5,0 |
| п. Крыжино | 2,6 | 1,5 | 6,8 |
| п. Нешковичи- Шишковка | <0,5 | <0,1 | 5,7 |
| п. Шамордино | <0,5 | 0,12 | 4,5 |
| п. Поляковка | <0,5 | 0,11 | 5,5 |
| п. Тросна |  |  |  |
| Админ. | 1,7 | 0,46 | 5,5 |
| в/ч | <0,5 | 0,23 | 5,5 |
| п. Ржаница |  |  |  |
| Лыж. фабрика | 1,0 | 0,18 | 5,0 |
| Подсоб. Хоз-во | 2,6 | 0,81 | 5,2 |
| РЮМ | 1,8 | 0,70 | 5,1 |
| п. Красный Бор | 3,0 | 0,86 | 4,5 |

На водозаборах Жуковского муниципального округа Брянской области показатели качества воды превышает допустимые параметры.

Величины допустимого уровня по показателям, не более:

- содержание железа 0,3 мг/л (ГОСТ 4011-72);

- мутность 1,5 мг/куб.дм (ГОСТ 3351-74);

- жесткость  7,0 мг.экв./куб.дм (ГОСТ Р 52407-2005).

Показатели превышения величины ПДК по ингредиенту «железо» в питьевой воде отмечаются:

- по верхнефранско-фаменской терригенно-карбонатной свите:

н.п. Шамордино, н.п. Речица, н.п. Тросна, н.п. Поляковка, н.п. Петуховка,

н.п. ст. Месковичи, н.п. Дятьковичи, н.п. Вщиж, н.п. Тросна (адм), н.п. Ржаница

(подсобное хозяйство), н.п. Ржаница РЮМ; н.п Олсуфьево, н.п. Красный Бор.

-	по турон-сантонскому карбонатному комплексу:

н.п. Шишковка, н.п. Овстуг №1, н.п. Овстуг №2, н.ш Упрусы, н.п.Белоглавая, н.п. Цветники, н.п. Быковичи, н.п. Крыжино;

-	по альб-сеноманскому терригенному горизонту:

н.п. Никольская Слобода, н.п. Леденево.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка по выше указанным населенным пунктам удовлетворительная, водоподготовки нет в связи с подачей воды из артезианских скважин.

Согласно Постановлению ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 2019 года «Об установлении величины предельно-допустимой концентрации (ПДК) по ингредиенту «железо» в питьевой воде отдельных систем централизованного водоснабжения на территории Жуковского района», установлена временная величина предельно-допустимых концентраций в питьевой воде на территории Жуковского района по ингредиенту «железо» до уровня 1,0 мг/дм3 по показателю «мутность» до уровня 2,0 мг/дм3 по показателю «цветность» до уровня 35 градусов на следующих отдельных системах централизованного водоснабжения: в н.п. Шамордино, н.п. Речица, н.п. Троена, н.п. Поляковка, н.п. Петуховка, н.п. ст. Месковичи, н.п.Дятьковичи, н.п. Вщиж, н.п. Троена (адм), н.п. Ржаница (подсобное хозяйство), н.п. Ржаница РЮМ, н.п. Шишковка, н.п. Овстуг №1, н.п. Овстуг №2, н.п. Упрусы, н.п. Белоглавая, н.п. Цветники, н.п. Быковичи, н.п. Крыжино, н.п Олсуфьево, н.п. Красный Бор н.п. Никольская Слобода, н.п. Леденево.

Основные проблемы существующей технологической схемы водоподготовки Жуковского муниципального округа Брянской области:

а) отсутствие станции обезжилезивания;

б) высокая фактическая степень износа Водонапорных башен;

Для решения данных проблем необходимо строительство (комплектование) скважин с высоким содержанием железа установками обезжелезивания.

1.5 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Результаты технического обследования электрооборудования представлены в таблице 12.

Таблица 12– Характеристика насосного оборудования на скважинах и наличие водосчетчиков.

| № п/п | Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Марка насоса | Техническая характеристика насосного оборудования |  |  | марка водомера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность | Высота подъема | Мощность двигателя |  |
| - 1 | - г. Жуковка (н/с №1) | - 15203274/№1 | - скважина наблюдательная |  |  |  |  |
| - 2 | - г. Жуковка (н/с №1) | - 15203267/№2 | - ЭЦВ 10-65-110 | - 65 | - 110 | - 33 | - СТВУ-80 |
| - 3 | - г. Жуковка (н/с №1) | - 15205384/№15 | - скважина наблюдательная |  |  |  |  |
| - 4 | - г. Жуковка (н/с №1) | - 15206749/№22 | - ЭЦВ8-40-180 | - 40 | - 180 | - 27 | - СТВУ-80 |
| - 5 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15203270/№3 | - нет |  |  |  | - нет |
| - 6 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15203271/№4 | - ЭЦВ8-25-100 | - 25 | - 100 | - 11 | - СТВ-80 |
| - 7 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15203269/№6 | - ЭЦВ8-25-125 | - 25 | - 125 | - 13 | - СТВГ-80 |
| - 8 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15203268/№5 | - ЭЦВ8-25-100 | - 25 | - 100 | - 11 | - СТВГ-80 |
| - 9 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15203272/№7 | - ЭЦВ8-25-100 | - 25 | - 100 | - 11 | - MZ-80 |
| - 10 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15203273/№8 | - ЭЦВ8-40-120 | - 40 | - 120 | - 32 | - СТВГ-80 |
| - 11 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15204594/№13 | - ЭЦВ8-40-120 | - 40 | - 120 | - 32 | - ВСХН-80 |
| - 12 | - г. Жуковка (н/с №2) | - 15204593/№14 | - ЭЦВ8-25-125 | - 25 | - 125 | - 13 | - СТВГ-80 |
| - 13 | - г. Жуковка (сквер у вокзала) | - 15203276/№10 | - 2ЭЦВ8-25-100 | - 25 | - 100 | - 11 | - СТВГ-1-80 |
| - 14 | - г. Жуковка (Росто) | - 15203277/№11 | - ЭЦВ6-10-140 | - 10 | - 140 | - 6,3 | - СТВ-65 |
| - 15 | - г. Жуковка (тубсанаторий) | - 15203275/№12 | - ЭЦВ6-10-110 | - 10 | - 110 | - 5,5 | - СТВ-65 |
| - 16 | - г. Жуковка (школа-интернат) | - 15203250/№16 | - ЭЦВ6-10-140 | - 10 | - 140 | - 6,3 | - СТВ-65 |
| - 17 | - г. Жуковка (консервный завод) | - 15203255/№19 | - ЭЦВ6-10-80 | - 10 | - 80 | - 4 | - СТВМ-80 |
| - 18 | - г. Жуковка (дом-интернат для престарелых) | - 15203521/№20 | - ЭЦВ6-10-80 | - 10 | - 80 | - 4 | - ВСХ-40 |
| - 19 | - г. Жуковка (автоколонна №1806) | - 15203265/№21 | - ЭЦВ6-10-110 | - 10 | - 110 | - 5,5 | - ВСХН-65 |
| - 19 | - п. Латыши | - 15201065 | - ЭЦВ8-25-100 | - 25 | - 100 | - 11 | - СТВУ-80 |
| - 20 | - вблизи н.п. Латыши, ул.Звёздная | - 15206786 (новая) | - ЭЦВ6-25-120 | - 25 | - 120 | - 11 | - ВСХН-50 |
| - 21 | - д. ст. Месковичи | - 15201077 | - ЭЦВ6-10-140 | - 10 | - 140 | - 6,3 | - СТВ-80 |
| - 22 | - вблизи н.п. Косилово | - 15201023 | - ЭЦВ6-10-80 | - 10 | - 80 | - 4 | - ВСХН-40 |
| - 23 | - вблизи н.п. Петуховка (для Ходиловичи) | - 15201047 | - ЭЦВ6-10-80 | - 10 | - 80 | - 4 | - ВСХН-40 |
| - 24 | - вблизи н.п. Петуховка (для Петуховка) | - 15201048 | - ЭЦВ6-10-80 | - 10 | - 80 | - 4 | - ВСХН-40 |
| - 26 | - п. Гостиловка | - 15200983 | - ЭЦВ6-10-140 | - 10 | - 140 | - 6,3 | - СТВУ-65 |
| - 27 | - п. Гостиловка | - 15200981 | - ЭЦВ6-10-140 | - 10 | - 140 | - 6,3 | - СТВ-80 |
| - 28 | - хутор Поляковка | - 15201059 | - ЭЦВ6-10-140 | - 10 | - 140 | - 6,3 | - ВСКМ-16/40 |
| - 29 | - п. Тросна (адм) | - 15205980 | - ЭЦВ6-10-110 | - 10 | - 110 | - 5,5 | - ВСХН-65 |
| - 30 | - п. Тросна (в/ч) | - 15204712 | - ЭЦВ6-10-140 | - 10 | - 140 | - 6,3 | - СТВУ-65 |
| - 31 | - Тросна в/ч | - 15204711 | - ЭЦВ6-10-140 |  |  |  | - СТВУ-65 |
| - 32 | - д. Задубравье | - 15201039 | - ЭЦВ6-10-80 | - 10 | - 80 | - 4 | - ВСХН-65 |
| - 33 | - с. Вщиж | - 15200975 | - ЭЦВ6-10-140 | - 10 | - 110 | - 5,5 | - ВСХН-40 |
| - 34 | - д. Шамордино | - 15205548 | - ЭЦВ6-10-140 | - 10 | - 140 | - 6,3 | - ВСХН-65 |
| - 35 | - д. Шамордино | - 15205549 | - ЭЦВ6-10-140 | - 10 | - 140 | - 6,3 | - ВСХН-65 |
| - 36 | - д. Нешковичи | - 15201052 | - ЭЦВ6-6,5-60 | - 6,5 | - 60 | - 4 | - ВСХН-65 |
| - 37 | - с. Крыжино | - 15201051 | - ЭЦВ6-10-80 | - 10 | - 80 | - 4 | - ВСХН-65 |
| - 38 | - с. Крыжино | - 15204599 | - ЭЦВ6-10-80 | - 10 | - 80 | - 4 | - ВСКМ-40 |
| - 39 | - с. Крыжино | - 15204600 | - ЭЦВ6-10-80 | - 10 | - 80 | - 4 | - СТВ-65 |
| - 40 | - п. Леденево | - 15201068 | - ЭЦВ6-10-80 | - 10 | - 80 | - 4 | - ВСХН-65 |
| - 41 | - п. Цветники | - 15201083 | - ЭЦВ6-6,5-60 | - 6,5 | - 60 | - 3 | - СТВ-65 |
| - 42 | - д. Быковичи | - 15201054 | - ЭЦВ6-10-80 | - 10 | - 80 | - 4 | - ВСХН-65 |
| - 43 | - д. Упрусы | - 15205024 | - Speroni STS-1311 | - 2,5 | - 70 | - 1,1 | - ВСКМ-40 |
| - 44 | - п.Олсуфьево ул. Полевая | - 15201087 | - ЭЦВ6-10-80 | - 10 | - 80 | - 4 | - ВСКМ-40 |
| - 45 | - п.Олсуфьево | - 15206051 | - ЭЦВ-8-25 |  |  |  | - ВСКМ-40 |
| - 46 | - д. Гришина Слобода | - 15201074 | - ЭЦВ8-25-100 | - 25 | - 100 | - 11 | - СТВГ-1-65 |
| - 47 | - д. Гришина Слобода |  |  |  |  |  |  |
| - 48 | - с. Ржаница (п/х) | - 15205406 | - ЭЦВ8-25-125 | - 25 | - 125 | - 13 | - ВСХН-80 |
| - 49 | - с. Ржаница РЮМ | - 15206131 | - ЭЦВ6-10-110 | - 10 | - 110 | - 5,5 | - СТВУ-80 |
| - 50 | - с. Ржаница, ул.Южная | - 15206666 | - скважина в стадии строительства, насосом не укомплектована, не эксплуатируется |  |  |  |  |
| - 51 | - с. Ржаница ( л/ф) | - 15201089 | - ЭЦВ8-25-125 | - 25 | - 125 | - 13 | - СТВУ-65 |
| - 52 | - п. Красный Бор | - 15206297 | - ЭЦВ6-10-80 | - 10 | - 80 | - 4 | - ВСХН-80 |
| - 53 | - п. Красный Бор | - 15206298 | - ЭЦВ6-10-80 | - 10 | - 80 | - 4 | - ВСХН-80 |
| - 54 | - д. Никольская Слобода | - 15204597 | - ЭЦВ8-25-70 | - 25 | - 70 | - 7,5 | - СТВ-80 |
| - 55 | - д. Никольская Слобода | - 15204598 | - ЭЦВ 6-10-110 | - 10 | - 45 | - 5,5 | - нет |
| - 56 | - д. Летошники | - 15200988 | - ЭЦВ6-16-110 | - 10 | - 110 | - 5,5 | - СТВ-65 |
| - 57 | - в н.п. Летошники (в саду) | - 15200987 | - нет |  |  |  | - нет |
| - 58 | - п.Белоглавая | - 15205496 | - Speroni STS-1311 | - 2,5 | - 80 | - 1,1 | - ВСКМ-40 |
| - 59 | - с. Дятьковичи (школа) | - 15201030 | - ЭЦВ6-10-80 | - 10 | - 80 | - 4 | - СТВ-65 |
| - 60 | - с. Дятьковичи (ферма) | - 15201031 | - Speroni STS-1311 | - 2,5 | - 90 | - 1,1 | - ВСХН-65 |
| - 61 | - с. Речица | - 15205394 | - ЭЦВ6-10-140 | - 10 | - 140 | - 6,3 | - СТВ-65 |
| - 62 | - с. Овстуг ул. Заречная | - 15201009 | - ЭЦВ6-10-140 | - 10 | - 140 | - 6,3 | - ВСХН-50 |
| - 63 | - с. Овстуг ул. Больничная,1 | - 15201007 | - ЭЦВ6-10-80 | - 10 | - 80 | - 4 | - ВСКМ-90-50 |
| - 64 | - с. Овстуг ул. Больничная,2 | - 15206562 | - нет |  |  |  | - нет |
| 65 | д. Неготино | 15206851 | ЭЦВ6-6,5-120 | 6,5 | 120 | 4 |  |
| 66 | п. Верещовский | б/н | АквариоSTS | 3 | 90 | 1,5 |  |
| 67 | с. Белоголовль | 15206286 | Speroni STS-17/205 | 2,5 | 70 | 1,1 |  |
| 68 |  | 15204601 | ЭЦВ - 6-10-80 | 10 | 80 | 4 |  |

Вода подается насосами по магистральным водоводам Ду-200-50 мм под давлением 3,0-5,0  кг/см2 в распределительную водопроводную сеть.

В связи с рельефными особенностями муниципального образования, для осуществления бесперебойного водоснабжения потребителей эксплуатируются 2 насосные станция II подъема.

Режим работы насосной станции II подъема.

График режимов водопотребления и работы насосной станции 2-го подъема.

Основная задача работы насосной станции – подача воды с ВЗС в распределительную сеть.

| Наименование населенного | Насосная станция 2 подъема | Техническая характеристика насосного оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пункта |  | Марка насосов/режим | Производи- тельность | Мощность двигателя | Год постройки |
| г. Жуковка, пер Первомайский,19-в | №1 | КМ100-65-200 | 100 | 18,5 | 2001 |
| г. Жуковка, ул. Партизанская | №2 | Д-200-36 | 200 | 55 | 1988 |

1.5.1 Оценка энергоэфективности подачи воды насосными станциями

Сводные данные по годовым затратам электроэнергии на подъём, очистку и подачу питьевой воды потребителям за период 2018-2020 гг., отражены в таблице 13.

Таблица 13 – Энергозатратность подъёма воды из подземных источников (артезианских скважин)

| Наименование ВЗС |  | поднято воды, тыс. куб.м. |  |  | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |  |  | Среднее суточное электро-потребле-ние, кВт.ч. | Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды, кВт*ч/куб.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | 2017 г. | 2018г. | 2019 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019 г. |  | 2017 г. | 2018г | 2019 г. |
| ВЗС г. Жуковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО г. Жуковка |  | 1126,40 | 1108,39 | 1024,81 | 896,70 | 912,48 | 842,48 | 2308,17 | 0,80 | 0,82 | 0,82 |
| ВЗС п. Латыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Латыши | 15201065 | 22,20 | 22,35 | 25,65 | 17,16 | 26,96 | 23,62 | 69,55 | 0,77 | 1,21 | 0,92 |
| вблизи н.п. Латыши, ул.Звёздная | 15206786 (новая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗС д.ст. Месковичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. ст. Месковичи | 15201077 | 3,65 | 4,55 | 10,56 | 1,40 | 1,77 | 4,21 | 11,52 | 0,38 | 0,39 | 0,40 |
| ВЗС д. Косилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вблизи н.п. Косилово | 15201023 | 20,21 | 23,62 | 26,53 | 10,65 | 16,35 | 35,78 | 98,02 | 0,53 | 0,69 | 1,35 |
| ВЗС д. Ходиловичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вблизи н.п. Петуховка (для Ходиловичи) | 15201047 | 22,32 | 23,99 | 26,32 | 6,78 | 2,42 | 3,01 | 8,25 | 0,30 | 0,10 | 0,11 |
| ВЗС д. Петуховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вблизи н.п. Петуховка (для Петуховка) | 15201048 | 10,95 | 7,70 | 13,43 | 5,91 | 4,48 | 9,86 | 27,00 | 0,54 | 0,58 | 0,73 |
| ВЗС п. Гостиловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Гостиловка | 15200983 | 34,43 | 41,27 | 31,86 | 26,68 | 26,52 | 26,14 | 71,61 | 0,77 | 0,64 | 0,82 |
| п. Гостиловка | 15200981 | резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗС хутор Поляковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хутор Поляковка | 15201059 | 15,78 | 15,76 | 32,28 | 11,58 | 15,76 | 25,58 | 38,07 | 0,73 | 1,00 | 0,79 |
| ВЗС п. Тросна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Тросна (адм) | 15205980 | 4,452 | 6,223 | 6,535 | 2,63 | 3,78 | 4,17 | 10,28 | 0,59 | 0,61 | 0,64 |
| п. Тросна (в/ч) | 15204712 | 9,252 | 12,261 | 14,551 | 4,33 | 9,23 | 7,60 | 19,47 | 0,47 | 0,75 | 0,52 |
| Тросна в/ч | 15204711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗС д. Задубравье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Задубравье | 15201039 | 18,42 | 21,92 | 16,55 | 9,83 | 10,05 | 9,19 | 28,59 | 0,53 | 0,46 | 0,55 |
| ВЗС с.Вщиж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Вщиж | 15200975 | 14,14 | 8,53 | 6,11 | 17,23 | 8,61 | 5,66 | 21,73 | 1,22 | 1,01 | 0,93 |
| ВЗС д. Шамордино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Шамордино | 15205548 | 27,01 | 30,40 | 23,98 | 22,08 | 23,01 | 19,28 | 58,80 | 0,82 | 0,76 | 0,80 |
| д. Шамордино | 15205549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗС д. Нешковичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Нешковичи | 15201052 | 3,29 | 10,80 | 6,81 | 4,41 | 6,43 | 4,46 | 12,68 | 1,34 | 0,60 | 0,66 |
| ВЗС с. Крыжино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Крыжино | 15201051 | 54,57 | 53,59 | 57,88 | 13,79 | 17,12 | 36,37 | 57,74 | 0,25 | 0,32 | 0,63 |
| с. Крыжино | 15204599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Крыжино | 15204600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗС п. Леденево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Леденево | 15201068 | 12,52 | 10,44 | 13,17 | 0,01 | 8,75 | 7,56 | 27,72 | 0,00 | 0,84 | 0,57 |
| ВЗС п. Цветники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Цветники | 15201083 | 7,12 | 6,41 | 6,58 | 2,67 | 3,05 | 2,70 | 7,36 | 0,37 | 0,48 | 0,41 |
| ВЗС д. Быковичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Быковичи | 15201054 | 8,86 | 10,57 | 9,46 | 6,12 | 4,49 | 3,43 | 16,83 | 0,69 | 0,42 | 0,36 |
| ВЗС д. Упрусы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Упрусы | 15205024 | 2,36 | 3,66 | 2,70 | 0,57 | 1,57 | 0,91 | 3,31 | 0,24 | 0,43 | 0,34 |
| ВЗС п. Олсуфьево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Олсуфьево ул. Полевая | 15201087 | 11,23 | 19,00 | 7,06 | 4,53 | 11,55 | 3,71 | 15,51 | 0,40 | 0,61 | 0,53 |
| п.Олсуфьево | 15206051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗС д. Гришина Слобода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Гришина Слобода | 15201074 | 61,41 | 62,33 | 76,50 | 38,10 | 41,75 | 45,56 | 131,49 | 0,62 | 0,67 | 0,60 |
| ВЗС с. Ржаница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ржаница (п/х) | 15205406 | 20,69 | 16,304 | 20,845 | 13,86 | 11,35 | 14,68 | 38,32 | 0,67 | 0,70 | 0,70 |
| с. Ржаница РЮМ | 15206131 | 5,784 | 6,44 | 7,403 | 4,15 | 4,12 | 4,53 | 11,04 | 0,72 | 0,64 | 0,61 |
| с. Ржаница, ул.Южная | 15206666 | не экплуати-руется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ржаница ( л/ф) | 15201089 | 11,878 | 14,737 | 12,015 | 6,18 | 12,69 | 22,51 | 29,31 | 0,52 | 0,86 | 1,87 |
| ВЗС п. Красный Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Красный Бор | 15206297 | 2,84 | 2,98 | 4,13 | 1,60 | 1,72 | 2,35 | 3,93 | 0,56 | 0,58 | 0,57 |
| п. Красный Бор | 15206298 | резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗС д. Никольская Слобода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Никольская Слобода | 15204597 | 54,90 | 66,60 | 66,77 | 23,12 | 30,62 | 27,92 | 86,19 | 0,42 | 0,46 | 0,42 |
| д. Никольская Слобода | 15204598 | не экплуати-руется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗС д. Летошники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Летошники | 15200988 | 32,52 | 32,74 | 34,29 | 21,19 | 20,56 | 20,50 | 63,45 | 0,65 | 0,63 | 0,60 |
| в н.п. Летошники (в саду) | 15200987 | резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗС п. Белоглавая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.Белоглавая | 15205496 | 1,26 | 1,44 | 1,57 | 0,38 | 0,34 | 0,41 | 1,12 | 0,30 | 0,24 | 0,26 |
| ВЗС с. Дятьковичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Дятьковичи (школа) | 15201030 | 6,518 | 6,708 | 7,508 | 4,19 | 3,86 | 5,26 | 14,56 | 0,64 | 0,57 | 0,70 |
| с. Дятьковичи (ферма) | 15201031 | 1,414 | 0,898 | 1,08 | 1,48 | 0,47 | 0,96 | 3,27 | 1,05 | 0,53 | 0,88 |
| ВЗС с. Речица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Речица | 15205394 | 21,76 | 25,30 | 24,64 | 16,84 | 21,52 | 18,59 | 57,92 | 0,77 | 0,85 | 0,75 |
| ВЗС с. Овстуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Овстуг ул. Заречная | 15201009 | 15,234 | 13,482 | 19,85 | 9,57 | 9,17 | 12,95 | 30,11 | 0,63 | 0,68 | 0,65 |
| с. Овстуг ул. Больничная,1 | 15201007 | 73,077 | 71,033 | 59,318 | 23,46 | 26,33 | 20,34 | 84,65 | 0,32 | 0,37 | 0,34 |
| с. Овстуг ул. Больничная,2 | 15206562 | резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЗС д. Неготино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Неготино | 15206851 |  |  | 6,054 |  |  | 5,50 | 15,27 |  |  | 0,91 |
| ВЗС п. Верещовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Верещовский | б/н |  |  | 4,063 |  |  | 3,17 | 8,81 |  |  | 0,78 |
| ВЗС с. Белоголовль (эксплуатируется населением) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Белоголовль | 15206286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15204601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 1738,44 | 1762,42 | 1708,85 | 1229,19 | 1298,89 | 1280,91 | 3491,65 | 0,71 | 0,74 | 0,75 |

Согласно «Рекомендациям по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве. Институт экономики ЖКХ, Москва, 2004г.», значение норматива-индикатора удельного расхода электроэнергии для производства и транспортировки воды составляет 0,65-0,93кВтч/м3.

Энергозатратность подъёма воды из подземных источников (артезианских скважин) Жуковского муниципального округа Брянской области находиться в допустимых пределах.

Анализ удельного расхода электрической энергии скважинами показывает, что имеет место превышение   удельного расхода электрической энергии на м3 добываемой воды, это по  большей степени связано с износом насосного оборудования.

1.6   Описание состояния водопроводных сетей, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Важнейшим элементом системы водоснабжения являются водопроводные сети. Общая протяженность водопроводных сетей муниципального образования составляет    160,56 км.  К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные сети предназначены, в основном, для транзита подачи воды и доставки к крупным отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них незначительны.

В настоящий момент водопроводные сети системы водоснабжения Жуковского муниципального округа Брянской области проложены из чугуна, стали, полиэтилена и асбоцемента. Износ водопроводной сети в среднем составляет 75%.  Однако 73,3  км. имеют амортизационный износ 100% - это составляет 45,6% от всей протяженности водопроводной сети. В таблице 14 указана характеристика сетей водоснабжения по состоянию на 2021 год.

Таблица 14 Характеристика сетей водоснабжения.

| Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Адрес | Протяжен-ность сетей, м. | Материал изготов-ления | Диаметр,мм | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сети, % |
| г. Жуковка | 15203274/№1 | ул. Чапаева | 359 | чугун | 100 | 100 |
|  | 15203267/№2 | ул. Чайковского | 213 | чугун | 100 | 100 |
|  | 15205384/№15 | -*- | 113 | сталь | 57 | 100 |
|  | 15206749/№22 | -*- | 22 | сталь | 32 | 100 |
|  | 15203270/№3 | ул.Калинина,3 | 66,5 | чугун | 100 | 100 |
|  | 15203271/№4 | -*- | 19 | сталь | 57 | 100 |
|  | 15203269/№6 | ул. Лесная (от бани до универсама) | 707 | чугун | 150 | 100 |
|  | 15203268/№5 | ул. Почтовая | 662,5 | чугун | 150 | 100 |
|  | 15203272/№7 | пер. Лесной | 528 | чугун | 100 | 100 |
|  | 15203273/№8 | ул. Партизанская | 520 | чугун | 200 | 100 |
|  | 15204594/№13 | ул. Советская | 978 | чугун | 100 | 100 |
|  | 15204593/№14 | -*- | 200 | чугун | 200 | 100 |
|  | 15203276/№10 | Рабочий городок | 63 | сталь | 100 | 100 |
|  | 15203277/№11 | -*- | 155 | чугун | 100 | 100 |
|  | 15203275/№12 | -*- | 161,5 | сталь | 32 | 100 |
|  | 15203265/№21 | ул. Крупской | 783 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | -*- | 174 | чугун | 150 | 100 |
|  |  | ул. Калинина 5,7,12,22 | 233 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | -*- | 37 | чугун | 65 | 100 |
|  |  | -*- | 32 | сталь | 57 | 100 |
|  |  | проезд Заводской | 68 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | -*- | 21 | сталь | 57 | 100 |
|  |  | ул. Гомонова | 200 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. Ново-Пролетарская | 400 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. Пролетарская | 700 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. Чайковского (от Почтовой) | 190 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | пер. Сосновый | 492 | чугун | 50 | 100 |
|  |  | пер. Смоленский | 1000 | чугун | 200 | 100 |
|  |  | ул. Осипенко | 615 | чугун | 200 | 100 |
|  |  | ул. Гагарина | 1000 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | пер. Школьный | 218 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. Ново-Пролетарская | 476 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. Дзержинского | 380 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. Ленинградская | 625 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. Шевченко | 608 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. Учительская | 330 | чугун | 200 | 100 |
|  |  | -*- | 595 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. К. Маркса 2,3 | 86 | чугун | 80 | 100 |
|  |  | -*- | 24 | сталь | 57 | 100 |
|  |  | -*- | 6 | сталь | 32 | 100 |
|  |  | ул. Больничная | 1600 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. М. Горького | 667 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. Храмченкова | 500 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. Ленина от ул. Коммунальной | 500 | чугун | 150 | 100 |
|  |  | ул. Куйбышева | 165 | чугун | 200 | 100 |
|  |  | ул. Толстого | 270 | чугун | 200 | 100 |
|  |  | -*- | 605 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | ул. Лесная от бани до универмага | 104 | чугун | 100 | 89 |
|  |  | ул. К. Маркса | 500 | чугун | 200 | 89 |
|  |  | от скв. №6 | 300 | чугун | 200 | 94 |
|  |  | от скв. №5 | 250 | чугун | 150 | 94 |
|  |  | от ул. Сельская до ЖОЗ | 2000 | чугун | 200 | 93 |
|  |  | пер. Мальцева от Универм. до Строителей | 450 | чугун | 150 | 97 |
|  |  | ул. Строителей (до МПМК) | 132 | чугун | 200 | 90 |
|  |  | ул. Строителей | 300 | чугун | 150 | 89 |
|  |  | ул. К. Либнехта | 720 | чугун | 200 | 100 |
|  |  | ул. Ленина до оптовой базы | 190 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | пер. Зеленый | 246 | чугун | 100 | 87 |
|  |  | ул. Московская | 408 | чугун | 100 | 85 |
|  |  | от скв. №4 | 200 | чугун | 200 | 85 |
|  |  | пер. Мальцева, 3 | 20 | чугун | 100 | 83 |
|  |  | от скв. №7 | 307 | чугун | 150 | 83 |
|  |  | ул. Строителей | 530 | чугун | 100 | 82 |
|  |  | ул. Гоголя до 18 кв. дома | 500 | чугун | 100 | 69 |
|  |  | ул. Калинина от жен. консультации | 700 | чугун | 100 | 80 |
|  |  | от туб.санатория до НС №2 | 1376 | чугун | 100 | 87 |
|  |  | ул. Островского | 370 | чугун | 100 | 68 |
|  |  | ул. Чкалова | 36 | чугун | 100 | 59 |
|  |  | ул. Гоголя к ул. Чапаева | 350 | чугун | 100 | 68 |
|  |  | от пер. Первлмайского д.10а, 10б | 190 | сталь | 32 | 86 |
|  |  | ул. Краснофокинская | 2419 | чугун | 100 | 64 |
|  |  | ул. К. Либкнехта | 16 | сталь | 100 | 63 |
|  |  | ул. Почтовая, 10 | 35 | чугун | 100 | 62 |
|  |  | ул. Коммунальная, д. 10 | 188,5 | пвх | 50 | 61 |
|  |  | ул. Калинина, д.41 | 65 | чугун | 80 | 67 |
|  |  | пер. Планерный | 331 | чугун | 100 | 73 |
|  |  | ул. Коммунальная, д.6,6а | 18 | чугун | 65 | 59 |
|  |  | ул. К. Маркса (банк) | 62 | чугун | 100 | 75 |
|  |  | ул. К. Маркса, 97 | 52 | пвх | 50 | 71 |
|  |  | ул. Футбольная от ул. Мичурина до санатория | 989,5 | чугун | 100 | 68 |
|  |  | ул. К. Маркса, 80 | 110 | чугун | 100 | 70 |
|  |  | -*- | 42 | пвх | 50 | 70 |
|  |  | ул. Киевская | 1370 | пвх | 100 | 52 |
|  |  | ул. Песочная | 150 | пвх | 50 | 59 |
|  |  | ул. Рабочая с ул. Заводской | 85 | чугун | 100 | 69 |
|  |  | -*- | 275 | пвх | 50 | 69 |
|  |  | ул Комарова с ул. Луговой | 900 | чугун | 150 | 50 |
|  |  | пер. Лермонтова | 200 | пвх | 100 | 67 |
|  |  | ул. Чкалова (от кафе) | 100 | пвх | 50 | 56 |
|  |  | ул. Королева | 275 | пвх | 75 | 59 |
|  |  | -*- | 115 | пвх | 50 | 59 |
|  |  | ул. Космонавтов | 220 | пвх | 50 | 59 |
|  |  | ул. Победы | 330 | пвх | 50 | 59 |
|  |  | -*- | 65 | пвх | 100 | 59 |
|  |  | тупик Мичурина | 80 | пвх | 32 | 59 |
|  |  | пер. Толстого | 145 | чугун | 100 | 63 |
|  |  | пер. Кирова | 300 | пвх | 40 | 61 |
|  |  | ул. Новая | 295 | пвх | 50 | 72 |
|  |  | ул. Дегтярева | 385 | чугун | 150 | 99 |
|  |  | ул. Профсоюзная | 250 | чугун | 75 | 68 |
|  |  | ул. Молодежная от дамбы до ул. Пригородной | 600 | чугун | 65 | 83 |
|  |  | ул. Луговая | 56 | пвх | 40 | 66 |
|  |  | -*- | 227 | пвх | 50 | 66 |
|  |  | ул. Некрасова 5,36 | 133 | пвх | 50 | 62 |
|  |  | от скв. №27 до НС №1 | 300 | чугун | 100 | 50 |
|  |  | Детский дом (ул. Крупской) | 247 | чугун | 100 | 51 |
|  |  | ул. Ветьмянская | 677 | пвх | 50 | 87 |
|  |  | ул. Ленская | 830 | пвх | 76 | 87 |
|  |  | ул. Молодежная (от Пригородной до Интернациональной) | 163 | пвх | 76 | 94 |
|  |  | ул. Интернациональная | 168 | пвх | 100 | 94 |
|  |  | -*- | 30 | пвх | 40 | 94 |
|  |  | -*- | 101 | чугун | 80 | 57 |
|  |  | ул. Тельмана | 350 | чугун | 100 | 73 |
|  |  | ул. Краснослободская | 1480 | пвх | 100 | 100 |
|  |  | ул. Чапаева до д.73 от ул. Дачной | 250 | пвх | 100 | 100 |
|  |  | ул. 17 Сентября | 350 | сталь | 50 | 100 |
|  |  | к ж.д. по 2-му пер. Некрасова | 200 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | к ж.д. по 1-му пер. Некрасова | 500 | сталь | 100 | 100 |
|  |  | ул. Мичурина | 420 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | -*- | 300 | пвх | 90 | 100 |
|  |  | Итого по г. Жуковка | 45796,5 |  |  |  |
| д . Никольская Слобода | 15204597 | ул. Кольцевая | 838,6 | чугун | 100 | 56 |
|  | 15204598 | ул. Парковая | 356,8 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | ул. Лесная | 476,2 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | ул. Брянская | 452,9 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | ул. Весенняя | 372,7 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | ул. Луговая | 1507,2 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | ул. Центральная | 1049,7 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | ул. Школьная | 194,6 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | ул. Красногорская | 178,6 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | ул. Буйневича | 977,4 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | -*- | 635,8 | сталь | 100 | 56 |
|  |  | ул. Молодежная | 826,2 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | пер. первомайский | 202,9 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | ул. «К» (пер. Родниковый) | 120,7 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | ул. Заборская | 558,4 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | от скв.№2 | 514 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | от скв.№1 | 105 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | от НС в сеть | 224 | чугун | 150 | 56 |
|  |  | пер. Лесной | 227,7 | чугун | 100 | 56 |
|  |  | пер. Юности | 134,6 | чугун | 100 | 100 |
|  |  | -*- | 101,2 | сталь | 100 | 100 |
|  |  | Итого: | 10055,2 |  |  |  |
| д. Быковичи- д. Стибково | 15201054 |  | 150 | асбест | 100 | 100 |
|  |  |  | 5310 | пвх | 50 |  |
| д. Упрусы | 15205024 |  | 1000 | сталь | 50 | 100 |
|  |  |  | 2250 | пвх | 50 |  |
| д. Нешковичи- д. Шишковка | 15201052 |  | 2000 | пвх | 100 | 96 |
|  |  |  | 2000 | пвх | 75 | 96 |
| с. Крыжино | 15201051 |  | 5000 | чугун | 100 | 100 |
|  | 15204599 |  |  |  |  |  |
|  | 15204600 |  |  |  |  |  |
| с. Дятьковичи | 15201030 |  | 100 | пвх | 75 | 100 |
|  | 15201031 |  |  |  |  |  |
| д. Задубравье | 15201039 |  | 5000 | пвх | 75 | 100 |
| д. Косилово | 15201023 |  | 1000 | пвх | 75 | 100 |
|  |  |  | 3600 | чугун | 100 | 100 |
|  |  |  | 110 | асбест | 100 | 100 |
| д. Леденево | 15201068 |  | 150 | сталь | 100 | 100 |
|  |  |  | 3000 | пвх | 100 | 100 |
| п. Белоглавая | 15205496 |  | 1289 | асбест | 100 | 100 |
| п. Гостиловка | 15200981 |  | 346 | сталь | 76 | 76 |
|  | 15200983 |  | 672 | асбест | 100 | 100 |
|  |  |  | 162 | сталь | 100 | 100 |
|  |  |  | 123 | пвх | 90 | 65 |
|  |  |  | 600 | асбест | 100 | 100 |
|  |  |  | 1500 | пвх | 75 | 65 |
| с. Вщиж | 15200975 |  | 808 | пвх | 50 | 100 |
|  |  |  | 1080 | пвх | 100 | 100 |
|  |  |  | 800 | сталь | 100 | 100 |
| д. Шамордино | 15205548 |  | 1356 | асбест | 100 | 100 |
|  | 15205549 |  | 3744 | пвх | 100 | 78 |
| п. Первомайский |  |  |  |  |  |  |
|  | 15200998 |  | 600 | чугун | 100 | 100 |
| хутор Поляковка |  |  |  |  |  |  |
|  | 15201059 |  | 200 | пвх | 75 | 100 |
|  |  |  | 420 | пвх | 100 | 90 |
|  |  |  | 3450 | асбест | 100 | 100 |
|  |  |  | 53 | пвх | 63 | 100 |
| д. Летошники | 15200987 |  | 6505 | пвх | 100 | 71 |
|  | 15200988 |  | 380 | чугун | 100 | 71 |
|  |  |  | 105 | сталь | 100 | 71 |
|  |  |  | 1310 | пвх | 50 | 71 |
| п. Латыши | 15201065 | ул. Полевая, ул. Молодежная |  |  |  |  |
|  | 15206786 |  | 3100 | асбест | 100 | 100 |
| с. Речица | 15205394 |  | 6000 | пвх | 100 | 100 |
|  |  |  | 500 | сталь | 80 | 100 |
|  |  |  | 500 | чугун | 80 | 69 |
|  |  |  | 3000 | асбест | 100 | 100 |
| п. Цветники | 15201083 |  | 1500 | сталь | 75 | 100 |
| п. Тросна | 15205980 |  | 873 | пвх | 50 | 21 |
|  | 15204712 |  | 163 | пвх | 63 | 28 |
|  |  |  | 270 | пвх | 90 | 30 |
|  |  |  | 6000 | пвх | 100 | 30 |
|  |  |  | 200 | чугун | 100 | 56 |
| с. Ржаница | 15205406 |  | 1580 | чугун | 100 | 60 |
|  | 15206131 |  | 320 | чугун | 150 | 60 |
|  | 15201089 |  | 200 | пвх | 90 | 30 |
|  |  |  | 828 | пвх | 50 | 30 |
|  |  |  | 2121 | пвх | 63 | 30 |
|  |  |  | 1128 | пвх | 75 | 30 |
|  |  |  | 2657 | пвх | 110 | 30 |
| п. Олсуфьево | 15201087 |  | 575 | чугун | 150 | 70 |
|  | 15206051 |  | 380 | чугун | 100 | 70 |
|  |  |  | 250 | пвх | 50 | 61 |
|  |  |  | 2713 | пвх | 110 | 5 |
| д. Ходиловичи | 15201047 |  | 1635 | чугун | 100 | 78 |
|  |  |  | 1510 | пвх | 150 | 92 |
|  |  |  | 650 | асбест | 100 | 100 |
|  |  |  | 640 | пвх | 63 | 67 |
| д. Гришина Слобода | 15201074 |  | 5492 | пвх | 100 | 81 |
|  |  |  | 613 | пвх | 75 | 83 |
|  |  |  | 473 | пвх | 89 | 83 |
| д. Петуховка | 15201048 |  | 940 | пвх | 50 | 84 |
|  |  |  | 1195 | чугун | 100 | 80 |
|  |  |  | 530 | асбест | 100 | 100 |
|  | Итого по н.п. |  | 104709 |  |  |  |

Параметры участков сетей актуализовались (корректировка) в соответствие с паспортами на сети. Система водоснабжения тупиковая.

Основные причины инцидентов – прорывы водоводов с амортизационным износом до 100%.

Таблица 14.1. – Характеристика водопроводных сетей с техническим износом 100%.

| Наименование населенного пункта | износ 85-100% | Протяженность сетей (м) | Материал | в т.ч. износ 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Жуковка | Д 32-57 | 2137,5 | сталь,чугун | 23612,5 |
|  | Д 65-100 | 18523,5 | чугун, пвх |  |
|  | Д 150-200 | 9980,5 | чугун |  |
| д . Никольская Слобода | Д 100 | 235,8 | сталь,чугун | 235,8 |
| другие н.п. Жуковского муниципального округа Брянской области | Д 50 | 1808 |  | 49460 |
|  | Д 65-100 | 48072 | асбест, пвх, чугун |  |
|  | Д 150-200 | 1510 | пвх |  |

Статистика отказов водопроводных сетей представлена в таблице 15.

Таблица 15. Отказы водопроводной сети.

| Наименование населенного пункта | Тип водоснабжения | Количество аварий |  |  |  |  | Время устранений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| Жуковка | Холодное водоснабжение | - | 11 | 14 | 17 | 14 | 6 |
| Петуховка | Холодное водоснабжение | - | - | 4 | - | 1 | 5 |
| Дятьковичи | Холодное водоснабжение | - | - | 5 | - | 1 | 1,5 |
| Латыши | Холодное водоснабжение | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Гришина Слобода | Холодное водоснабжение | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Летошники | Холодное водоснабжение | - | - | 4 | - | - | 5 |
| Вщиж | Холодное водоснабжение | - | - | 4 | - | - | 3 |
| Задубравье | Холодное водоснабжение | - | 5 | 5 | - | - | 3 |
| Косилово | Холодное водоснабжение | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 |
| Гостиловка | Холодное водоснабжение | - | - | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Крыжино | Холодное водоснабжение | - | 2 | 3 | - | 2 | 3 |
| Овстуг | Холодное водоснабжение | - | 14 | 7 | 10 | 3 | 3 |
| Никольская Слобода | Холодное водоснабжение | - | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Леденево | Холодное водоснабжение | - | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Цветники | Холодное водоснабжение | - | - | 5 | 2 | 1 | 4 |
| Ходиловичи | Холодное водоснабжение | - | - | 3 | 5 | 1 | 3 |
| Косилово | Холодное водоснабжение | - | - | 1 | 3 | - | 2 |
| Олсуфьево | Холодное водоснабжение | - | 1 | 3 | 2 | - | 4 |
| Нешковичи | Холодное водоснабжение | - | 1 | - | - | - | 30 |
| Речица | Холодное водоснабжение | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
| Ржаница | Холодное водоснабжение | - | 1 | - | - | 1 | 10 |
| Шамордино | Холодное водоснабжение | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 |
| Тросна | Холодное водоснабжение | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Летошники | Холодное водоснабжение | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Меловка | Холодное водоснабжение | - | - | - | - | 2 | 2 |
|  | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |

1.7 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, влияющих на качество и безопасность

Качество предоставляемой услуги системы водоснабжения должно соответствовать правилам предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных и жилых домах, закрепленных Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»). Требования к качеству услуг приведены в таблице 16.

Таблица 16 – Требования к качеству услуги водоснабжения

| Показатели качества | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги |
| --- | --- |
| 1. Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения – в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*). За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. №354 |
| 2. Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01) | Отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается. При несоответствии состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил. |
| 3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора: - в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); - у водоразборных колонок – не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) | Отклонение за каждый час подачи холодной воды суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение давления: - При давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам; - При давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил давления не допускается. |

Анализ системы водоснабжения выявил следующие технические и технологические проблемы:

- значительная протяженность сетей с высокой степенью износа;

- высокая фактическая степень износа Водонапорных башен и РЧВ;

д) высокая степенью износа сетей, 45,6% объема протяженности водопровода имеют тех.износ 100%.

1.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения – совокупность трубопроводов и расположенных в индивидуальных или центральных тепловых пунктах устройств для приготовления и распределения горячей воды на одно здание или группу. По организации движения горячей воды в трубопроводах централизованной системы горячего водоснабжения подразделяют на тупиковые и циркуляционные. В первых между тепловым пунктом и водоразборными приборами прокладывается трубопровод, подающий горячую воду к месту ее потребления. При отсутствии водозабора вода в подающем трубопроводе не движется и, следовательно, остывает. После перерыва в водоразборе потребители получают воду со сниженной температурой, что понижает качество горячего водоснабжения и приводит к необходимости слива теплой воды в канализацию. Тупиковые системы рекомендуются для объектов с постоянным водоразбором – банно-прачечных комбинатов, технологических установок. В циркуляционных системах, кроме подающего, прокладывают циркуляционный трубопровод, что позволяет поддерживать циркуляцию воды при небольшом водоразборе или при полном его отсутствии. При этом температура воды, подходящей к водоразборным приборам, не падает ниже заданной величины (60°С) и не происходит слива из системы, приводящего к потерям воды и теплоты.

Теплоснабжающей организацией в Жуковском муниципальном округе Брянской области является ОАО «Жилкомхоз».

1.9 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или                                                    другом законном основании объектами централизованной системы водосабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Собственник объектов водоснабжения - администрация Жуковского муниципального округа Брянской области.

Эксплуатант объекта инфраструктуры - МУП Жуковского района «Водоканал».

Основание эксплуатации - Право хозяйственного ведения.

Раздел 2: Направления развития централизованных систем водоснабжения на период 2021-2030 годов

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения Жуковского муниципального округа Брянской области выполнена с учетом достижения следующих целей:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

Схема водоснабжения проведена с соблюдением следующих принципов:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоснабжению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основное направление развития централизованных систем водоснабжения заключается в повышении качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения:

- повышение обеспеченности населения централизованными системами  водоснабжения.

- повышение качества питьевой воды.

- сокращение потерь воды.

- сокращение числа аварий в системе водоснабжения.

- повышение энергетической эффективности.

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения.

- оптимизация работы системы водоснабжения в целом.

2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

В Жуковском муниципальном округе Брянской области приняты и реализовываются Мероприятия по Государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Федеральный проект «Чистая вода».

Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального, областного, районного и местного бюджетов, собственные средства предприятия коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Жуковского муниципального округа Брянской области, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются Администрация Жуковского муниципального округа Брянской области и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией программы осуществляет глава Жуковского муниципального округа Брянской области.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией Жуковского муниципального округа Брянской области по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального округа;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территории муниципального округа;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

Раздел 3: Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Поднято воды из подземных источников всего по ВЗС Жуковского муниципального округа Брянской области за 2019 год - 1696,83 тыс.м3. В таблице 17 представлены объемы добычи воды за 2017-2019 г.г. в разрезе каждого водозаборного сооружения.

Таблица 17.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жуковский муниципальный округ Брянской области |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 1726,57 | - 1747,68 | - 1696,83 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 25695,25 | - 1747,68 | - 1686,71 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 26317,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС г. Жуковка |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 1126,40 | - 1108,39 | - 1024,81 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 1126,40 | - 1108,39 | - 1024,81 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Латыши |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 22,20 | - 22,35 | - 25,65 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 22,20 | - 22,35 | - 25,65 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д.ст. Месковичи |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 3,65 | - 4,55 | - 10,56 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 3,65 | - 4,55 | - 10,56 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Косилово |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 20,21 | - 23,62 | - 26,53 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 20,21 | - 23,62 | - 26,53 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Ходиловичи |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 22,32 | - 23,99 | - 26,32 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 23991,00 | - 23,99 | - 26,32 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 26317,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Петуховка |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 10,95 | - 7,70 | - 13,43 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 10,95 | - 7,70 | - 13,43 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Гостиловка |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 34,43 | - 41,27 | - 31,86 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 34,43 | - 41,27 | - 31,86 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС хутор Поляковка |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 15,78 | - 15,76 | - 32,28 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 15,78 | - 15,76 | - 32,28 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Тросна |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 13,70 | - 18,48 | - 21,09 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 13,70 | - 18,48 | - 21,09 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Задубравье |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 18,42 | - 21,92 | - 16,55 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 18,42 | - 21,92 | - 16,55 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС с.Вщиж |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 14,14 | - 8,53 | - 6,11 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 14,14 | - 8,53 | - 6,11 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Шамордино |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 27,01 | - 30,40 | - 23,98 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 27,01 | - 30,40 | - 23,98 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Нешковичи |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 3,29 | - 10,80 | - 6,81 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 3,29 | - 10,80 | - 6,81 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС с. Крыжино |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 54,57 | - 53,59 | - 57,88 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 54,57 | - 53,59 | - 57,88 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Леденево |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 12,52 | - 10,44 | - 13,17 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 12,52 | - 10,44 | - 13,17 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Цветники |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 7,12 | - 6,41 | - 6,58 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 7,12 | - 6,41 | - 6,58 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Быковичи |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 8,86 | - 10,57 | - 9,46 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 8,86 | - 10,57 | - 9,46 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Упрусы |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 2,36 | - 3,66 | - 2,70 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 2,36 | - 3,66 | - 2,70 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Олсуфьево |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 11,23 | - 19,00 | - 7,06 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 11,23 | - 19,00 | - 7,06 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Гришина Слобода |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 61,41 | - 62,33 | - 76,50 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 61,41 | - 62,33 | - 76,50 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС с. Ржаница |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 26,47 | - 22,74 | - 28,25 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 26,47 | - 22,74 | - 28,25 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Красный Бор |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 2,84 | - 2,98 | - 4,13 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 2,84 | - 2,98 | - 4,13 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Никольская Слобода |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 54,90 | - 66,60 | - 66,77 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 54,90 | - 66,60 | - 66,77 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Летошники |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 32,52 | - 32,74 | - 34,29 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 32,52 | - 32,74 | - 34,29 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Белоглавая |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 1,26 | - 1,44 | - 1,57 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 1,26 | - 1,44 | - 1,57 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС с. Дятьковичи |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 7,93 | - 7,61 | - 8,59 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 7,93 | - 7,61 | - 8,59 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС с. Речица |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 21,76 | - 25,30 | - 24,64 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 21,76 | - 25,30 | - 24,64 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС с. Овстуг |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 88,31 | - 84,52 | - 79,17 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 88,31 | - 84,52 | - 79,17 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Неготино |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 6,05 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 6,05 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Верещовский |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 4,06 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 4,06 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |

Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 18.

Таблица 18. Общий баланс подачи и реализации воды.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жуковский муниципальный округ Брянской области |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 1726,57 | - 1747,68 | - 1696,83 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 25695,25 | - 1747,68 | - 1686,71 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 26317,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 34,51 | - 34,12 | - 33,73 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 34,51 | - 34,12 | - 33,73 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 1692,06 | - 1713,57 | - 1652,98 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 1692,06 | - 1713,57 | - 1652,98 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 705,02 | - 740,57 | - 780,43 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 705,02 | - 740,57 | - 780,43 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 987,04 | - 973,00 | - 878,42 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 987,04 | - 973,00 | - 872,55 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 829,89 | - 820,10 | - 739,57 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 157,15 | - 152,90 | - 132,98 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС г. Жуковка |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 1126,40 | - 1108,39 | - 1024,81 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 1126,40 | - 1108,39 | - 1024,81 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 22,53 | - 22,17 | - 20,50 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 22,53 | - 22,17 | - 20,50 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 1103,87 | - 1086,22 | - 1004,31 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 1103,87 | - 1086,22 | - 1004,31 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 448,60 | - 442,06 | - 421,29 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 448,60 | - 442,06 | - 421,29 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 655,27 | - 644,16 | - 583,02 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 655,27 | - 644,16 | - 583,02 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 550,946 | - 542,936 | - 494,168 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 104,33 | - 101,22 | - 88,85 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Латыши |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 22,20 | - 22,35 | - 25,65 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 22,20 | - 22,35 | - 25,65 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,44 | - 0,00 | - 0,51 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,44 | - 0,00 | - 0,51 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 21,75 | - 22,35 | - 25,14 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 21,75 | - 22,35 | - 25,14 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 5,62 | - 0,00 | - 7,19 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 5,62 | - 0,00 | - 7,19 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 16,13 | - 22,35 | - 17,95 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 16,13 | - 22,35 | - 17,95 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 13,560 | - 18,836 | - 15,214 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 2,57 | - 3,51 | - 2,74 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д.ст. Месковичи |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 3,65 | - 4,55 | - 10,56 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 3,65 | - 4,55 | - 10,56 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,07 | - 0,09 | - 0,21 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,07 | - 0,09 | - 0,21 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 3,58 | - 4,46 | - 10,35 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 3,58 | - 4,46 | - 10,35 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 1,51 | - 2,19 | - 6,68 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 1,51 | - 2,19 | - 6,68 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 2,06 | - 2,27 | - 3,67 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 2,06 | - 2,27 | - 3,67 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 1,735 | - 1,912 | - 3,106 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 0,33 | - 0,36 | - 0,56 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Косилово |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 20,21 | - 23,62 | - 26,53 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 20,21 | - 23,62 | - 26,53 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,40 | - 0,47 | - 0,53 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,40 | - 0,47 | - 0,53 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 19,81 | - 23,15 | - 26,00 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 19,81 | - 23,15 | - 26,00 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 14,04 | - 17,17 | - 20,79 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 14,04 | - 17,17 | - 20,79 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 5,77 | - 5,98 | - 5,21 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 5,77 | - 5,98 | - 5,21 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 4,847 | - 5,039 | - 4,413 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 0,92 | - 0,94 | - 0,79 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Ходиловичи |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 22,32 | - 23,99 | - 26,32 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 23991,00 | - 23,99 | - 26,32 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 26317,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,45 | - 0,48 | - 0,53 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,45 | - 0,48 | - 0,53 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 21,87 | - 23,51 | - 25,79 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 21,87 | - 23,51 | - 25,79 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 14,10 | - 16,31 | - 19,30 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 14,10 | - 16,31 | - 19,30 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 7,77 | - 7,20 | - 6,50 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 7,77 | - 7,20 | - 6,50 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 6,535 | - 6,068 | - 5,505 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 1,24 | - 1,13 | - 0,99 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Петуховка |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 10,95 | - 7,70 | - 13,43 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 10,95 | - 7,70 | - 13,43 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,22 | - 0,00 | - 0,27 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,22 | - 0,00 | - 0,27 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 10,73 | - 7,70 | - 13,16 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 10,73 | - 7,70 | - 13,16 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 2,19 | - 0,0 | - 5,40 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 2,19 | - 0,0 | - 5,40 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 8,54 | - 7,72 | - 7,76 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 8,54 | - 7,72 | - 7,76 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 7,179 | - 6,506 | - 6,575 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 1,36 | - 1,21 | - 1,18 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Гостиловка |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 34,43 | - 41,27 | - 31,86 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 34,43 | - 41,27 | - 31,86 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,69 | - 0,83 | - 0,64 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,69 | - 0,83 | - 0,64 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 33,74 | - 40,44 | - 31,22 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 33,74 | - 40,44 | - 31,22 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 13,83 | - 21,10 | - 12,16 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 13,83 | - 21,10 | - 12,16 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 19,91 | - 19,34 | - 19,06 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 19,91 | - 19,34 | - 19,06 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 16,736 | - 16,303 | - 16,154 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 3,17 | - 3,04 | - 2,90 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС хутор Поляковка |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 15,78 | - 15,76 | - 32,28 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 15,78 | - 15,76 | - 32,28 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,32 | - 0,32 | - 0,65 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,32 | - 0,32 | - 0,65 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 15,46 | - 15,45 | - 31,64 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 15,46 | - 15,45 | - 31,64 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 3,84 | - 4,29 | - 23,10 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 3,84 | - 4,29 | - 23,10 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 11,62 | - 11,16 | - 8,54 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 11,62 | - 11,16 | - 8,54 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 9,771 | - 9,404 | - 7,240 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 1,85 | - 1,75 | - 1,30 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Тросна |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 13,70 | - 18,48 | - 21,09 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 13,70 | - 18,48 | - 21,09 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,27 | - 0,37 | - 0,42 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,27 | - 0,37 | - 0,42 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 13,43 | - 18,11 | - 20,66 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 13,43 | - 18,11 | - 20,66 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 1,52 | - 6,81 | - 11,19 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 1,52 | - 6,81 | - 11,19 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 11,91 | - 11,30 | - 9,48 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 11,91 | - 11,30 | - 9,48 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 10,016 | - 9,524 | - 8,034 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 1,90 | - 1,78 | - 1,44 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Задубравье |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 18,42 | - 21,92 | - 16,55 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 18,42 | - 21,92 | - 16,55 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,37 | - 0,44 | - 0,33 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,37 | - 0,44 | - 0,33 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 18,06 | - 21,48 | - 16,22 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 18,06 | - 21,48 | - 16,22 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 5,04 | - 7,56 | - 3,95 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 5,04 | - 7,56 | - 3,95 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 13,01 | - 13,92 | - 12,27 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 13,01 | - 13,92 | - 12,27 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 10,940 | - 11,729 | - 10,403 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 2,07 | - 2,19 | - 1,87 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС с.Вщиж |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 14,14 | - 8,53 | - 6,11 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 14,14 | - 8,53 | - 6,11 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,28 | - 0,17 | - 0,12 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,28 | - 0,17 | - 0,12 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 13,86 | - 8,36 | - 5,99 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 13,86 | - 8,36 | - 5,99 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 12,21 | - 6,80 | - 3,96 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 12,21 | - 6,80 | - 3,96 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 1,65 | - 1,56 | - 2,03 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 1,65 | - 1,56 | - 2,03 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 1,387 | - 1,311 | - 1,721 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 0,26 | - 0,24 | - 0,31 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Шамордино |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 27,01 | - 30,40 | - 23,98 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 27,01 | - 30,40 | - 23,98 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,54 | - 0,61 | - 0,48 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,54 | - 0,61 | - 0,48 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 26,47 | - 29,79 | - 23,50 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 26,47 | - 29,79 | - 23,50 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 4,73 | - 8,06 | - 5,58 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 4,73 | - 8,06 | - 5,58 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 21,73 | - 21,73 | - 17,91 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 21,73 | - 21,73 | - 17,91 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 18,273 | - 18,314 | - 15,184 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 3,46 | - 3,41 | - 2,73 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Нешковичи |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 3,29 | - 10,80 | - 6,81 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 3,29 | - 10,80 | - 6,81 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,07 | - 0,22 | - 0,14 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,07 | - 0,22 | - 0,14 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 3,22 | - 10,59 | - 6,67 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 3,22 | - 10,59 | - 6,67 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 1,96 | - 8,81 | - 4,76 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 1,96 | - 8,81 | - 4,76 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 1,27 | - 1,77 | - 1,91 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 1,27 | - 1,77 | - 1,91 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 1,064 | - 1,495 | - 1,616 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 0,20 | - 0,28 | - 0,29 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС с. Крыжино |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 54,57 | - 53,59 | - 57,88 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 54,57 | - 53,59 | - 57,88 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 1,09 | - 1,07 | - 1,16 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 1,09 | - 1,07 | - 1,16 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 53,48 | - 52,52 | - 56,72 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 53,48 | - 52,52 | - 56,72 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 34,46 | - 34,33 | - 41,16 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 34,46 | - 34,33 | - 41,16 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 19,02 | - 18,19 | - 15,56 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 19,02 | - 18,19 | - 15,56 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 15,988 | - 15,331 | - 13,186 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 3,03 | - 2,86 | - 2,37 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Леденево |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 12,52 | - 10,44 | - 13,17 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 12,52 | - 10,44 | - 13,17 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,25 | - 0,00 | - 0,26 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,25 | - 0,00 | - 0,26 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 12,27 | - 10,44 | - 12,91 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 12,27 | - 10,44 | - 12,91 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 1,87 | - 0,00 | - 5,41 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 1,87 | - 0,00 | - 5,41 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 10,40 | - 10,44 | - 7,50 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 10,40 | - 10,44 | - 7,50 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 8,742 | - 8,802 | - 6,356 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 1,66 | - 1,64 | - 1,14 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Цветники |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 7,12 | - 6,41 | - 6,58 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 7,12 | - 6,41 | - 6,58 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,14 | - 0,13 | - 0,13 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,14 | - 0,13 | - 0,13 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 6,98 | - 6,28 | - 6,45 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 6,98 | - 6,28 | - 6,45 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 4,55 | - 4,25 | - 4,66 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 4,55 | - 4,25 | - 4,66 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 2,43 | - 2,03 | - 1,79 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 2,43 | - 2,03 | - 1,79 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 2,045 | - 1,710 | - 1,520 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 0,39 | - 0,32 | - 0,27 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Быковичи |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 8,86 | - 10,57 | - 9,46 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 8,86 | - 10,57 | - 9,46 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,18 | - 0,21 | - 0,19 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,18 | - 0,21 | - 0,19 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 8,68 | - 10,36 | - 9,27 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 8,68 | - 10,36 | - 9,27 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 1,52 | - 3,39 | - 3,72 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 1,52 | - 3,39 | - 3,72 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 7,16 | - 6,97 | - 5,55 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 7,16 | - 6,97 | - 5,55 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 6,023 | - 5,871 | - 4,704 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 1,14 | - 1,09 | - 0,85 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Упрусы |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 2,36 | - 3,66 | - 2,70 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 2,36 | - 3,66 | - 2,70 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,05 | - 0,07 | - 0,05 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,05 | - 0,07 | - 0,05 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 2,32 | - 3,58 | - 2,64 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 2,32 | - 3,58 | - 2,64 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 0,40 | - 1,53 | - 1,15 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,40 | - 1,53 | - 1,15 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 1,92 | - 2,05 | - 1,49 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 1,92 | - 2,05 | - 1,49 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 1,614 | - 1,728 | - 1,265 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 0,31 | - 0,32 | - 0,23 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Олсуфьево |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 11,23 | - 19,00 | - 7,06 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 11,23 | - 19,00 | - 7,06 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,22 | - 0,38 | - 0,14 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,22 | - 0,38 | - 0,14 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 11,00 | - 18,62 | - 6,91 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 11,00 | - 18,62 | - 6,91 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 5,85 | - 13,84 | - 3,15 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 5,85 | - 13,84 | - 3,15 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 5,15 | - 4,78 | - 3,77 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 5,15 | - 4,78 | - 3,77 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 4,329 | - 4,029 | - 3,192 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 0,82 | - 0,75 | - 0,57 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Гришина Слобода |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 61,41 | - 62,33 | - 76,50 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 61,41 | - 62,33 | - 76,50 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 1,23 | - 1,25 | - 1,53 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 1,23 | - 1,25 | - 1,53 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 60,19 | - 61,09 | - 74,97 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 60,19 | - 61,09 | - 74,97 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 33,99 | - 35,04 | - 51,48 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 33,99 | - 35,04 | - 51,48 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 26,20 | - 26,05 | - 23,50 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 26,20 | - 26,05 | - 23,50 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 22,026 | - 21,955 | - 19,914 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 4,17 | - 4,09 | - 3,58 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС с. Ржаница |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 26,47 | - 22,74 | - 28,25 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 26,47 | - 22,74 | - 28,25 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,53 | - 0,45 | - 0,56 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,53 | - 0,45 | - 0,56 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 25,94 | - 22,29 | - 27,68 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 25,94 | - 22,29 | - 27,68 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 2,25 | - 0,55 | - 8,82 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 2,25 | - 0,55 | - 8,82 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 23,70 | - 21,74 | - 18,86 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 23,70 | - 21,74 | - 18,86 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 19,926 | - 18,325 | - 15,989 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 3,77 | - 3,42 | - 2,87 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Красный Бор |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 2,84 | - 2,98 | - 4,13 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 2,84 | - 2,98 | - 4,13 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,06 | - 0,06 | - 0,08 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,06 | - 0,06 | - 0,08 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 2,79 | - 2,92 | - 4,05 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 2,79 | - 2,92 | - 4,05 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 0,70 | - 0,95 | - 1,57 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,70 | - 0,95 | - 1,57 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 2,08 | - 1,97 | - 2,48 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 2,08 | - 1,97 | - 2,48 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 1,752 | - 1,663 | - 2,104 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 0,33 | - 0,31 | - 0,38 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Никольская Слобода |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 54,90 | - 66,60 | - 66,77 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 54,90 | - 66,60 | - 66,77 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 1,10 | - 1,33 | - 1,34 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 1,10 | - 1,33 | - 1,34 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 53,80 | - 65,27 | - 65,44 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 53,80 | - 65,27 | - 65,44 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 16,23 | - 29,64 | - 35,31 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 16,23 | - 29,64 | - 35,31 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 37,57 | - 35,63 | - 30,12 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 37,57 | - 35,63 | - 30,12 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 31,592 | - 30,032 | - 25,533 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 5,98 | - 5,60 | - 4,59 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Летошники |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 32,52 | - 32,74 | - 34,29 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 32,52 | - 32,74 | - 34,29 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,65 | - 0,65 | - 0,69 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,65 | - 0,65 | - 0,69 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 31,87 | - 32,08 | - 33,60 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 31,87 | - 32,08 | - 33,60 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 15,05 | - 14,93 | - 17,66 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 15,05 | - 14,93 | - 17,66 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 16,81 | - 17,16 | - 15,94 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 16,81 | - 17,16 | - 15,94 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 14,136 | - 14,459 | - 13,507 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 2,68 | - 2,70 | - 2,43 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Белоглавая |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 1,26 | - 1,44 | - 1,57 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 1,26 | - 1,44 | - 1,57 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,03 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,03 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 1,26 | - 1,44 | - 1,53 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 1,26 | - 1,44 | - 1,53 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,18 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,18 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 1,25 | - 1,43 | - 1,36 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 1,25 | - 1,43 | - 1,36 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 1,053 | - 1,206 | - 1,148 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 0,20 | - 0,22 | - 0,21 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС с. Дятьковичи |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 7,93 | - 7,61 | - 8,59 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 7,93 | - 7,61 | - 8,59 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,16 | - 0,15 | - 0,17 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,16 | - 0,15 | - 0,17 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 7,77 | - 7,45 | - 8,42 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 7,77 | - 7,45 | - 8,42 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 3,53 | - 3,40 | - 5,06 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 3,53 | - 3,40 | - 5,06 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 4,25 | - 4,06 | - 3,35 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 4,25 | - 4,06 | - 3,35 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 3,571 | - 3,419 | - 2,842 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 0,68 | - 0,64 | - 0,51 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС с. Речица |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 21,76 | - 25,30 | - 24,64 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 21,76 | - 25,30 | - 24,64 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,44 | - 0,51 | - 0,49 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,44 | - 0,51 | - 0,49 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 21,33 | - 24,79 | - 24,15 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 21,33 | - 24,79 | - 24,15 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 1,66 | - 6,56 | - 8,10 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 1,66 | - 6,56 | - 8,10 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 19,67 | - 18,24 | - 16,05 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 19,67 | - 18,24 | - 16,05 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 16,535 | - 15,370 | - 13,605 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 3,13 | - 2,87 | - 2,45 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС с. Овстуг |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 88,31 | - 84,52 | - 79,17 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 88,31 | - 84,52 | - 79,17 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 1,77 | - 1,69 | - 1,58 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 1,77 | - 1,69 | - 1,58 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 86,54 | - 82,82 | - 77,58 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 86,54 | - 82,82 | - 77,58 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 53,76 | - 51,00 | - 47,65 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 53,76 | - 51,00 | - 47,65 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 32,79 | - 31,82 | - 29,94 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 32,79 | - 31,82 | - 29,94 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 27,569 | - 26,821 | - 25,374 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 5,22 | - 5,00 | - 4,56 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Неготино |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 6,05 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 6,05 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,12 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,12 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 5,93 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 5,93 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 1,13 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 1,13 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 4,80 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 4,80 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 0,000 | - 0,000 | - 4,069 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,73 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Верещовский |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 4,06 |
| - 1.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 4,06 |
| - 1.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,08 |
| - 2.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,08 |
| - 2.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 3,98 |
| - 3.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 3,98 |
| - 3.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 2,91 |
| - 4.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 2,91 |
| - 4.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 1,07 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 1,07 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,907 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,16 |

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи воды, годовые и суточные значения, перечень технологических зон централизованного водоснабжения приведен в суточные значения таблице 19.

Таблица 19 – Территориальный баланс подачи воды: годовой и суточный, перечень технологических зон централизованного водоснабжения

| Технологическая зона водоснабжения | Подача, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м3/год |  | м3/сут. |  |
|  | факт, 2019 г. | Расчетный срок 2021-2030гг. | факт, 2019 г. | Расчетный срок 2021-2030гг. |
| Жуковский муниципальный округ Брянской области | 1 696,83 | 2 738,12 | 4 648,85 | 9 002,05 |

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 20. Структурный баланс ВЗС Жуковского муниципального округа Брянской области.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жуковский муниципальный округ Брянской области |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 1726,57 | - 1747,68 | - 1696,83 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 34,51 | - 34,12 | - 33,73 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 1692,06 | - 1713,57 | - 1652,98 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 705,02 | - 740,57 | - 780,43 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 987,04 | - 973,00 | - 878,42 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС г. Жуковка |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 1126,40 | - 1108,39 | - 1024,81 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 22,53 | - 22,17 | - 20,50 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 1103,87 | - 1086,22 | - 1004,31 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 448,60 | - 442,06 | - 421,29 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 655,27 | - 644,16 | - 583,02 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Латыши |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 22,20 | - 22,35 | - 25,65 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,44 | - 0,00 | - 0,51 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 21,75 | - 22,35 | - 25,14 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 5,62 | - 0,00 | - 7,19 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 16,13 | - 22,35 | - 17,95 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д.ст. Месковичи |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 3,65 | - 4,55 | - 10,56 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,07 | - 0,09 | - 0,21 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 3,58 | - 4,46 | - 10,35 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 1,51 | - 2,19 | - 6,68 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 2,06 | - 2,27 | - 3,67 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Косилово |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 20,21 | - 23,62 | - 26,53 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,40 | - 0,47 | - 0,53 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 19,81 | - 23,15 | - 26,00 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 14,04 | - 17,17 | - 20,79 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 5,77 | - 5,98 | - 5,21 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Ходиловичи |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 22,32 | - 23,99 | - 26,32 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,45 | - 0,48 | - 0,53 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 21,87 | - 23,51 | - 25,79 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 14,10 | - 16,31 | - 19,30 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 7,77 | - 7,20 | - 6,50 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Петуховка |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 10,95 | - 7,70 | - 13,43 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,22 | - 0,00 | - 0,27 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 10,73 | - 7,70 | - 13,16 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 2,19 | - 0,0 | - 5,40 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 8,54 | - 7,72 | - 7,76 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Гостиловка |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 34,43 | - 41,27 | - 31,86 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,69 | - 0,83 | - 0,64 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 33,74 | - 40,44 | - 31,22 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 13,83 | - 21,10 | - 12,16 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 19,91 | - 19,34 | - 19,06 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС хутор Поляковка |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 15,78 | - 15,76 | - 32,28 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,32 | - 0,32 | - 0,65 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 15,46 | - 15,45 | - 31,64 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 3,84 | - 4,29 | - 23,10 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 11,62 | - 11,16 | - 8,54 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Тросна |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 13,70 | - 18,48 | - 21,09 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,27 | - 0,37 | - 0,42 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 13,43 | - 18,11 | - 20,66 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 1,52 | - 6,81 | - 11,19 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 11,91 | - 11,30 | - 9,48 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Задубравье |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 18,42 | - 21,92 | - 16,55 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,37 | - 0,44 | - 0,33 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 18,06 | - 21,48 | - 16,22 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 5,04 | - 7,56 | - 3,95 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 13,01 | - 13,92 | - 12,27 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС с.Вщиж |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 14,14 | - 8,53 | - 6,11 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,28 | - 0,17 | - 0,12 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 13,86 | - 8,36 | - 5,99 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 12,21 | - 6,80 | - 3,96 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 1,65 | - 1,56 | - 2,03 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Шамордино |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 27,01 | - 30,40 | - 23,98 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,54 | - 0,61 | - 0,48 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 26,47 | - 29,79 | - 23,50 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 4,73 | - 8,06 | - 5,58 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 21,73 | - 21,73 | - 17,91 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Нешковичи |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 3,29 | - 10,80 | - 6,81 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,07 | - 0,22 | - 0,14 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 3,22 | - 10,59 | - 6,67 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 1,96 | - 8,81 | - 4,76 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 1,27 | - 1,77 | - 1,91 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС с. Крыжино |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 54,57 | - 53,59 | - 57,88 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 1,09 | - 1,07 | - 1,16 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 53,48 | - 52,52 | - 56,72 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 34,46 | - 34,33 | - 41,16 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 19,02 | - 18,19 | - 15,56 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Леденево |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 12,52 | - 10,44 | - 13,17 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,25 | - 0,00 | - 0,26 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 12,27 | - 10,44 | - 12,91 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 1,87 | - 0,00 | - 5,41 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 10,40 | - 10,44 | - 7,50 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Цветники |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 7,12 | - 6,41 | - 6,58 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,14 | - 0,13 | - 0,13 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 6,98 | - 6,28 | - 6,45 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 4,55 | - 4,25 | - 4,66 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 2,43 | - 2,03 | - 1,79 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Быковичи |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 8,86 | - 10,57 | - 9,46 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,18 | - 0,21 | - 0,19 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 8,68 | - 10,36 | - 9,27 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 1,52 | - 3,39 | - 3,72 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 7,16 | - 6,97 | - 5,55 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Упрусы |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 2,36 | - 3,66 | - 2,70 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,05 | - 0,07 | - 0,05 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 2,32 | - 3,58 | - 2,64 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 0,40 | - 1,53 | - 1,15 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 1,92 | - 2,05 | - 1,49 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Олсуфьево |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 11,23 | - 19,00 | - 7,06 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,22 | - 0,38 | - 0,14 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 11,00 | - 18,62 | - 6,91 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 5,85 | - 13,84 | - 3,15 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 5,15 | - 4,78 | - 3,77 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Гришина Слобода |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 61,41 | - 62,33 | - 76,50 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 1,23 | - 1,25 | - 1,53 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 60,19 | - 61,09 | - 74,97 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 33,99 | - 35,04 | - 51,48 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 26,20 | - 26,05 | - 23,50 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС с. Ржаница |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 26,47 | - 22,74 | - 28,25 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,53 | - 0,45 | - 0,56 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 25,94 | - 22,29 | - 27,68 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 2,25 | - 0,55 | - 8,82 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 23,70 | - 21,74 | - 18,86 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Красный Бор |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 2,84 | - 2,98 | - 4,13 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,06 | - 0,06 | - 0,08 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 2,79 | - 2,92 | - 4,05 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 0,70 | - 0,95 | - 1,57 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 2,08 | - 1,97 | - 2,48 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Никольская Слобода |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 54,90 | - 66,60 | - 66,77 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 1,10 | - 1,33 | - 1,34 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 53,80 | - 65,27 | - 65,44 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 16,23 | - 29,64 | - 35,31 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 37,57 | - 35,63 | - 30,12 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Летошники |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 32,52 | - 32,74 | - 34,29 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,65 | - 0,65 | - 0,69 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 31,87 | - 32,08 | - 33,60 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 15,05 | - 14,93 | - 17,66 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 16,81 | - 17,16 | - 15,94 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Белоглавая |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 1,26 | - 1,44 | - 1,57 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,03 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 1,26 | - 1,44 | - 1,53 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,18 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 1,25 | - 1,43 | - 1,36 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС с. Дятьковичи |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 7,93 | - 7,61 | - 8,59 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,16 | - 0,15 | - 0,17 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 7,77 | - 7,45 | - 8,42 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 3,53 | - 3,40 | - 5,06 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 4,25 | - 4,06 | - 3,35 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС с. Речица |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 21,76 | - 25,30 | - 24,64 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,44 | - 0,51 | - 0,49 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 21,33 | - 24,79 | - 24,15 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 1,66 | - 6,56 | - 8,10 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 19,67 | - 18,24 | - 16,05 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС с. Овстуг |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 88,31 | - 84,52 | - 79,17 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 1,77 | - 1,69 | - 1,58 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 86,54 | - 82,82 | - 77,58 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 53,76 | - 51,00 | - 47,65 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 32,79 | - 31,82 | - 29,94 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС д. Неготино |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 6,05 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,12 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 5,93 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 1,13 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 4,80 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | ВЗС п. Верещовский |  |  |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 4,06 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,08 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 3,98 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 2,91 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 0,00 | - 0,00 | - 1,07 |

3.3  Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление питьевой воды населением за 2019 год составило                        739,57 тыс.куб.м. Подъем технической воды ВЗС не осуществляется. Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг (куб.м. в месяц на человека) в зависимости от категории жилых помещений, этажности утверждены постановлением Управления государственного регулирования тарифов Брянской области - 182,3 л/чел в сутки.

3.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Согласно Федеральному закону №416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» коммерческому учету подлежит:

- количество воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

- количество воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

- количество воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет воды осуществляется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными федеральным органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Коммерческий учет тепловой энергии, которая отпущена (получена) за определенный период абонентам в составе горячей воды по договорам горячего водоснабжения, производится в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении». Коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды приборами учета воды.

Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные сети, на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 1 статьи 11, части 5 статьи 12 Федерального закона, договорами о подключении. Приборы учета воды, установленные для определения количества поданной абоненту воды по договору водоснабжения, опломбируются организациями, которые осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и с которыми заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.

Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается. Установка, замена, эксплуатация, поверка приборов учета воды, сточных вод осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Абоненты, организации, эксплуатирующие водопроводные сети, обязаны обеспечить доступ представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, с которой заключены указанные договоры, или по ее указанию представителям иной организации к узлам учета и приборам учета, в том числе для опломбирования приборов учета, снятия показаний приборов учета.

3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Баланс холодного водоснабжения характеризуется потерями воды в сетях водоснабжения 46,0% - в 2019 году.  Данные по максимальному суточному, а также среднесуточному подъему воды муниципального округа за период 2019 г. представлены в таблице 21.

Таблица 21 – Максимальный и среднесуточный расход подъема воды муниципального округа.

| № | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | Поднято воды из подземных источников (максимальное значение) | куб.м/сутки | 5 578,62 |
| 2 | Поднято воды из подземных источников (среднесуточное значение) | куб.м/сутки | 4 648,85 |
| 3 | Полезный отпуск (максимальное значение) | куб.м/сутки | 2 887,96 |
| 4 | Полезный отпуск (среднесуточное значение) | куб.м/сутки | 2 406,64 |

Максимальный суточный расход определен согласно СП:

Qмакс.сут. = Ксут.макс.*Qср.сут,

где: Qмакс.сут.– максимальный суточный расход воды,

Qср.сут.– среднесуточный расход воды,

Ксут.макс.– коэффициент суточной неравномерности, принят равным 1,2.

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий ( редакция СНиП 2.04.01-85*)» от 01.01.2013 г., утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 г. №626.

На ВЗС  установлен допустимый водоотбор эксплуатируемых ВЗС – 23676 м3/сут. Из таблицы 21 максимальное значение поднятой  воды 5 578,62м3/сут. резерв- 18 097 м3/сут.

Таким образом, фактической мощности водозаборов ВЗС Жуковского муниципального округа Брянской области достаточно для подъема требуемого количества воды. Однако, учитывая неудовлетворительное состояние некоторых ВЗС, в Жуковском муниципальном округе Брянской области предусмотрено строительство новых ВЗС (н.п. Олсуфьево, н.п. Никольская Слобода, н.п. Красный Бор.) по Государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Федеральный проект «Чистая вода».

3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 30.13330.2016, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения (таблица 22) выполнен с учётом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в соответствии с СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий.  редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением №1). Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 50 л/сут. на человека. Неучтенные расходы приняты в размере 10%. В норму удельного водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Таким образом, максимальное водопотребление на расчетный срок составит               7501,71 м3/сут.

Хранение противопожарного запаса обеспечивается в резервуарах чистой воды на площадке ВЗС. Пополнение противопожарного запаса предусматривается за счет снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

Таблица 22 – Расчетные балансы фактического и прогнозируемого водопотребления

Жуковского муниципального округа Брянской области.

| Наименование потребителей | Расчетный срок 2021-2030 гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во населения тыс.чел. | норма водопотребления л/сут.чел. | расход воды, тыс.м3/сут. |  |
|  |  |  | Qср. | Qmax. К=1,2 |
| Всего по муниципальному образованию | 31,951 | 210/160 | 5,11 | 6,13 |
| в т.ч. горячая вода | 15,976 | 75/70 | 1,20 | 1,44 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,51 | 0,61 |
| Итого: |  |  | 6,13 | 7,36 |
| Поливочные нужды | 15,976 | 50 | 0,80 | 0,96 |
| Промышленные, бюджетные предприятия и прочие потребители |  |  | 0,57 | 0,68 |
| Всего | 31,951 |  | 7,50 | 9,00 |

3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

При проведении работ по разработке Схемы водоснабжения и водоотведения Жуковского муниципального округа Брянской области, установлено наличие системы закрытого водоразбора горячего водоснабжения в г. Жуковка.

Закрытая схема водоразбора обеспечивает:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов (для северных районов страны) и отложения солей (для районов, расположенных южнее);

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

АО «Жилкомхоз» является теплоснабжающей организацией Жуковского муниципального округа Брянской области, обслуживающей 45 котельных.   Котельная Санаторий «Жуковский» находится в собственности Дубровского структурного подразделения ГУП «Брянсккоммунэнерго».

3.8 Сведения об ожидаемом потреблении питьевой и технической воды

Подъем технической воды ВЗС не осуществляется.

Сведения о фактическом потреблении воды приведены в таблице 23.

Таблица 23 – Сведения об ожидаемом потреблении воды Жуковского МО.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Расчетный срок схемы 2021-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Жуковский муниципальный округ Брянской области |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 3957,15 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 77,59 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 3879,56 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 447,54 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 3432,02 |

3.9 Описание территориальной структуры потребления воды, определенной по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению потребителей Жуковского муниципального округа Брянской области осуществляет водоснабжающая организация МУП Жуковского района «Водоканал».  Сведения о зонах обслуживания поставщика услуг по водоснабжению.

Таблица 24.

| № п/п | Наименование гарантирующей организации | Зона деятельности гарантирующей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП Жуковского района «Водоканал» | г. Жуковка п. Косилово п. Ходиловичи п. Петуховка п. ст. Месковичи п. Гостиловка п. Поляковка п. Тросна п. Леденево п. Задубравье п. Вщиж п. Шамордино п. Нешковичи п. Крыжино п.Олсуфьево п. Ржаница д. Никольская слобода п. Латыши п. Летошники п. Речица п. Цветники п.Белоглавая п. Дятьковичи п. Гришина Слобода п. Красный Бор п. Быковичи п. Упрусы п. Овстуг д. Неготино п. Верещовский п.Первомайский с. Белоголовль |

3.10  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, выполнен исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами приведен в таблице 25.

Таблица 25 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам и типам абонентов на 2021-2030 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Расчетный срок схемы 2021-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Жуковский муниципальный округ Брянской области |  |  |
| - 1 | - Добыча воды, всего | - тыс.м3 | - 3957,15 |
| - 2 | - Расход на с/ нужды | - тыс.м3 | - 77,59 |
| - 3 | - Отпуск в сеть, всего: | - тыс.м3 | - 3879,56 |
| - 4 | - Потери | - тыс.м3 | - 447,54 |
| - 5 | - Полезный отпуск, всего: | - тыс.м3 | - 3432,02 |
| - 5.1 | - Питьевая | - тыс.м3 | - 3432,02 |
| - 5.2 | - Техническая | - тыс.м3 | - 0,00 |
| - 5.1. | - Население | - тыс.м3 | - 3285,75 |
| - 5.2. | - Бюджетные организации и прочие потребители | - тыс.м3 | - 146,27 |

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

На современном этапе развития коммунального водоснабжения повсеместно особую актуальность для сокращения водопотребления и устранения непроизводительных затрат приобретают вопросы оценки и управления потерями воды, поскольку они оказывают существенное влияние на себестоимость услуг водоснабжающих предприятий.

Основными причинами, побуждающими бороться с утечками воды из водопроводной сети, как и с другими видами ее потерь, являются:

- дефицит водных ресурсов как существующих, так и потенциальных;

- опасность вторичного загрязнения питьевой воды в случае снижения напора в месте утечки;

- финансовые и экономические аспекты;

- необходимость привлечения новых источников воды и, следовательно, дополнительных мощностей сооружений и капитальных вложений.

Важно отметить, что одним из основных показателей, которые позволяют объективно оценивать деятельность предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), является величина потерь и неучтенных расходов воды.

Основными мероприятиями по снижению потерь воды являются:

- управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды;

- скорость и качество ремонта, интенсификация аварийно-восстановительных и планово-профилактических работ;

- активный поиск и контроль за утечками;

- управление инфраструктурой – модернизация и реконструкция сети.

Реальные потери воды – это ежегодный объем воды, теряемой через все виды утечек (видимые и скрытые) из-за повреждений и аварий трубопроводов питьевой воды 
(до домового прибора учета воды абонента) и арматуры, а также утечек в резервуарах чистой воды. Реальные потери не могут быть устранены полностью.

В целом на число новых утечек, возникающих каждый год, влияет в первую очередь долгосрочное управление модернизацией и реконструкцией трубопроводов. Управление давлением может повлиять на интенсивность новых утечек, а также на расход воды по всем утечкам и повреждениям труб. Средняя продолжительность потерь воды ограничивается скоростью и качеством ремонта, а стратегия активного контроля за утечками обусловливает продолжительность существования потерь, о которых не поступало никаких сообщений, до момента их локализации.

Оценка потерь воды и их снижение в системах внутреннего водопровода у абонентов (жилой фонд, коммунально-бытовые и промышленные предприятия) не входят в задачи разработки  схемы и должны реализовываться отдельными программами.

Потери воды в централизованных системах водоснабжения на 2019 год составляют 45,99 %, замена сетей, согласно описанных сценариев развития приведет к их снижению. Сценарий развития системы водоснабжения Жуковского муниципального окруна Брянской области на период с 2021 по 2030 гг. определяет замену сетей водоснабжения протяженностью 125,13  км, поэтапно в расчетный год.

3.12 Перспективные балансы водоснабжения

Общий перспективный баланс водоснабжения представлен в таблице 25.

Использование технической воды в расчетный период 2021-2030 годы не планируется. Структурный перспективный баланс реализации воды по группам абонентов водоснабжения представлен в таблице 25.

3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Основной задачей комплекса ВЗС является подъем достаточного количества воды и последовательная очистка воды для приготовления воды питьевого качества для обеспечения потребителей.

Производительность всего ВЗС Жуковского муниципального округа Брянской области составляет 23676 м3/сут. При максимальном суточном потреблении воды 9002,0 м3/сут., резерв производительности ВЗС составит  14674,0 м3/сут.

3.14 Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

Статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения наделено МУП Жуковского района «Водоканал».

Раздел 4: Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1 Новое строительство или реконструкция ВЗС

В Жуковском муниципальном округе Брянской области принята и реализовывается ГОСУДАРСВЕННАЯ ПРОГРАММА Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Федеральный проект «Чистая вода».  Предусмотрены следующие мероприятия в сфере водоснабжения:

| № | Наименование мероприятий | Срок реали-зации, годы | Объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | программы |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение |  |  |  |
| 1. | «Строительство водозаборного сооружения в н.п. Олсуфьево (3 очередь), Жуковского района, Брянской области» Водозаборная скважина 1 шт. Водопроводная башня 1шт.Ориентировочная протяженность сети 3200 м. | 2020-2021 | 8500 |
|  | Водопровод из полиэтиленовых труб. Диаметр водопровода - до 200 мм. (определяется расчетом). Способ прокладки - открытого типа, при прохождении дорог, рек - закрытым, методом ГНБ. |  |  |
|  | Глубина заложения(ориентировочно) сети - до 2 м, водозабора до 4 м |  |  |
| 2. | Строительство водозабора в н.п. Никольская Слобода Ориентировочная протяженность сети 3200 м. Водозаборная скважина 1 шт. Водопроводная башня1 шт. | 2021-2022 | 8500 |
|  | Водопровод из полиэтиленовых труб. Диаметр водопровода - до 200 мм. (определяется расчетом). Способ прокладки - открытого типа, при прохождении дорог, рек - закрытым, методом ГНБ. |  |  |
|  | Глубина заложения(ориентировочно) сети - до 2 м, водозабора до 4 м |  |  |
| 3. | Водоснабжение н.п. Красный Бор Жуковского района Брянской области Ориентировочная протяженность сети 3000 м. Водопровод из полиэтиленовых труб. Диаметр водопровода - до 200 мм. (определяется расчетом). Способ прокладки - открытого типа, при прохождении дорог, рек - закрытым, методом ГНБ. | 2022-2023 | 9800 |
|  | Глубина заложения(ориентировочно) сети - до 2 м, водозабора до 4 м |  |  |
|  | Итого: |  | 26800 |

4.2 Внедрение автоматизированного контроля параметров работы диспетчеризации оборудования для ведения мониторинга работы производственного оборудования ВЗС.

Суть диспетчеризации заключается в визуализации информации о функционировании инженерных систем и предоставлении оператору возможности прямого управления оборудованием из диспетчерского пункта. Данные о состоянии инженерного оборудования, а также данные с приборов коммерческого и технического учета поступают от контроллеров локальной автоматики и передаются на сервер. Обработанные технологические данные с необходимой аналитической информацией выводятся на экранах компьютеров на рабочих местах операторов в наглядном динамическом графическом виде.

При использовании систем диспетчеризации инженерных систем повышается рациональность использования всех видов ресурсов, повышается надежность функционирования оборудования. Автоматизированная система диспетчеризации инженерных систем позволяет учитывать энергоресурсы, нормировать их потребление, корректировать работу оборудования с учетом внешних условий.

Необходима дальнейшая автоматизация процессов ВЗС. Первым этапом следует внедрить автоматизированный сбор информации с приборов учета поднятой и отпущенной воды, архивирование данных и представление отчетов об объемах воды за требуемый период, предоставление аналитической информации (максимальные, минимальные, средние почасовые, посуточные значения за требуемый период и т.п.). Далее следует провести диспетчеризацию датчиков давления на насосных станциях и в диктующих точках распределительной сети.

Стоимость разработки платформы для автоматизации и диспетчеризации на основе платформы Masterscada 4D составит 1 500,00 тыс. руб.

В МУП Жуковского района «Водоканал» - имеется круглосуточная аварийно-диспетчерская служба. На артскважинах имеются автоматические станции управления. Персонал имеется на станциях второго подъема воды. Дистанционно работа объектов не отслеживается.

4.3 Строительство и реконструкция водопроводных сетей

При проведении работ по реконструкции водопроводных сетей, в целях повышения ее надежности и обеспечения перспективного объема водопотребления, целесообразно рассмотреть использование полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД или ПЭ).

На данный момент рекомендуется замена существующих сетей по МО выполненных из асбоцемента, стали и чугуна на рекомендуемый материал. Строительство новых сетей водоснабжения из ПНД обеспечит более легкое подключение к системе водоснабжения районов новой застройки.

В разработанной Схеме водоснабжения и водоотведения приведены возможные перспективные районы нового строительства, которые требуют обязательного уточнения после разработки градостроительной документации и утверждения решений.

Целесообразно рассмотреть использование ПНД, при реконструкции квартальных сетей, особенно, проложенных в техподпольях. Срок службы полиэтиленовых труб составляет 50 лет. Полиэтилен имеет свойства, которые выгодно отличают его от других материалов:

- химическая нейтральность полиэтилена способствует его полной устойчивости к коррозии во время контакта с водой;

- высокий уровень эластичности (линейное расширение до 7,5%) дает возможность выдержать подвижки грунта;

- безупречная гладкость внутренней поверхности снижает гидравлическое сопротивление, исключает зарастание, в том числе и за счет колоний железистых бактерий;

г)	входящие в состав материала стабилизаторы света, создают надежную защиту от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей;

д) из-за низкого модуля упругости полиэтилена существенно падает вероятность появления гидроударов, а также разрушения во время замерзания воды.

В зависимости от уровня потерь воды в сетях меняется объем воды, отпущенной в сеть и объем поднятой воды с ВЗС. На основании Акта технического обследования в настоящей схеме водоснабжения предусматривается альтернативный вариант замены всех сетей водоснабжения по муниципальному образованию.

Рекомендуемый сценарий развития на период с 2021 по 2030 гг. определяет замену сетей водоснабжения 125,134 км, поэтапно в год, снижение потерь воды в сетях с 45,99% до 8,0 %.

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средства.

Таблица 26 – Перечень перекладываемых существующих сетей согласно сценарию развития системы водоснабжения МО.

| г.Жуковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сценарий 1 (замена сетей износ 85-100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Существующая сеть |  | Перекладываемая сеть |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г.-2030 г. |  | стоимость замены сети т.р |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. |  |
| 1 | 32-100 | чугун, сталь, пвх | 32-100 | ПНД/ПЭ | 200 | 560,00 | 2066 | 6074,33 | 2066 | 6363,59 | 2066 | 6652,84 | 2066 | 6942,10 | 12197 | 42688,10 | 69280,96 |
| 2 | 150-200 |  | 150-200 | ПНД/ПЭ | 60 | 168,00 | 998 | 2934,27 | 998 | 3073,99 | 998 | 3213,72 | 998 | 3353,45 | 5928 | 20749,05 | 33492,48 |
| Итого по первому сценарию |  |  |  |  | 260 | 728,00 | 3064 | 9008,60 | 3064 | 9437,58 | 3064 | 9866,56 | 3064 | 10295,5 | 18125 | 63437,1 | 102773,44 |
| Сценарий 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Существующая сеть |  | Перекладываемая сеть |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г.-2030 г. |  | стоимость замены сети т.р |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. |  |
| 1 | 32-100 | новое строительство | 32-100 | ПНД/ПЭ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 150 | 462,00 | 200 | 644,00 | 200 | 672,00 | 650 | 2275,00 | 4053,00 |
| 2 | 32-100 | замена сетей (износ 50-85%) | 32-100 | ПНД/ПЭ |  | 0,00 | 703 | 2066,82 | 1406 | 4330,48 | 1406 | 4527,32 | 1406 | 4724,16 | 9139 | 31986,5 | 47635,28 |
| Итого по второму сценарию |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 703 | 2066,82 | 1556 | 4792,48 | 1606 | 5171,32 | 1606 | 5396,16 | 9789 | 34261,5 | 51688,28 |
| Рекомендуемый сценарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Существующая сеть |  | Перекладываемая сеть |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г.-2030 г. |  | стоимость замены сети т.р |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. |  |
| 1 | 32-100 | чугун, сталь, пвх | 32-100 | ПНД/ПЭ | 200 | 560 | 2066 | 6074 | 2066 | 6364 | 2066 | 6653 | 2066 | 6942 | 12197 | 42688 | 69280,96 |
| 2 | 150-200 |  | 150-200 | ПНД/ПЭ | 60 | 168 | 998 | 2934 | 998 | 3074 | 998 | 3214 | 998 | 3353 | 5928 | 20749 | 33492,48 |
| 3 | 32-100 | новое строительство | 32-100 | ПНД/ПЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 462 | 200 | 644 | 200 | 672 | 650 | 2275 | 4053,00 |
| 4 | 32-100 | замена сетей (износ 50-85%) | 32-100 | ПНД/ПЭ | 0 | 0 | 703 | 2066,82 | 1406 | 4330,48 | 1406 | 4527,32 | 1406 | 4724,16 | 9139 | 31986,5 | 47635,28 |
| Итого по рекомендуемому варианту |  |  |  |  | 260 | 728,00 | 3767 | 11075,4 | 4620 | 14230,06 | 4670 | 15037,88 | 4670 | 15691,7 | 27914 | 97698,6 | 154461,72 |
| д . Никольская Слобода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сценарий 1 (замена сетей износ 85-100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Существующая сеть |  | Перекладываемая сеть |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г.-2030 г. |  | стоимость замены сети т.р |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. |  |
| 1 | 100 | чугун, сталь | 100 | ПНД/ПЭ | 30 | 84,00 | 50 | 147,00 | 80 | 246,40 | 76 | 244,72 |  | 0,00 |  | 0,00 | 722,12 |
| Итого по первому сценарию |  |  |  |  | 30 | 84,00 | 50 | 147,00 | 80 | 246,40 | 76 | 244,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 722,12 |
| Сценарий 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Существующая сеть |  | Перекладываемая сеть |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 9139 |  | стоимость замены сети т.р |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. |  |
| 1 | 32-100 | новое строительство | 32-100 | ПНД/ПЭ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 154,00 | 50 | 161,00 | 50 | 168,00 | 150 | 525,00 | 1008,00 |
| Итого по второму сценарию |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 154,00 | 50 | 161,00 | 50 | 168,00 | 150 | 525,00 | 1008,00 |
| Рекомендуемый сценарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Существующая сеть |  | Перекладываемая сеть |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 9139 |  | стоимость замены сети т.р |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. |  |
| 1 | 100 | чугун, сталь | 100 | ПНД/ПЭ | 30 | 84 | 50 | 147 | 80 | 246 | 76 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722,12 |
| 2 | 32-100 | новое строительство | 32-100 | ПНД/ПЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 154 | 50 | 161 | 50 | 168 | 150 | 525 | 1008,00 |
| Итого по рекомендуемому варианту |  |  |  |  | 30 | 84,00 | 50 | 147,00 | 130 | 400,40 | 126 | 405,72 | 50 | 168,00 | 150 | 525,00 | 1730,12 |
| другие н.п. Жуковского муниципального округа Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сценарий 1 (замена сетей износ 85-100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Существующая сеть |  | Перекладываемая сеть |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г.-2030 г. |  | стоимость замены сети т.р |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. |  |
| 1 | 50-100 | чугун, сталь, пвх | 50-100 | ПНД/ПЭ | 100 | 280,00 | 1988 | 5844,72 | 4988 | 15363,04 | 4988 | 16061,36 | 4988 | 16759,68 | 32828 | 114898,00 | 169206,80 |
| 2 | 150-200 |  | 150-200 | ПНД/ПЭ | 0 | 0,00 | 151 | 443,94 | 151 | 465,08 | 151 | 486,22 | 151 | 507,36 | 906 | 3171,00 | 5073,60 |
| Итого по первому сценарию |  |  |  |  | 100 | 280,00 | 2139 | 6288,66 | 5139 | 15828,12 | 5139 | 16547,58 | 5139 | 17267,0 | 33734 | 118069 | 174280,40 |
| Сценарий 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Существующая сеть |  | Перекладываемая сеть |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г.-2030 г. |  | стоимость замены сети т.р |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. |  |
| 1 | 32-100 | новое строительство | 32-100 | ПНД/ПЭ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | 154,00 | 100 | 322,00 | 100 | 336,00 | 150 | 525,00 | 1337,00 |
| 2 | 50-100 | замена сетей (износ 50-85%) | 50-100 | ПНД/ПЭ | 0 | 0,00 | 300 | 882,00 | 1000 | 3080,00 | 2881 | 9275,53 | 2881 | 9678,82 | 21745 | 76106,80 | 99023,15 |
| Итого по второму сценарию |  |  |  |  | 0 | 0,00 | 300 | 882,00 | 1050 | 3234,00 | 2981 | 9597,53 | 2981 | 10014,8 | 21894 | 76631,8 | 100360,15 |
| Рекомендуемый сценарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Существующая сеть |  | Перекладываемая сеть |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г.-2030 г. |  | стоимость замены сети т.р |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. |  |
| 1 | 50-100 | чугун, сталь, пвх | 50-100 | ПНД/ПЭ | 100 | 280 | 1988 | 5845 | 4988 | 15363 | 4988 | 16061 | 4988 | 16760 | 32828 | 114898 | 169206,80 |
| 2 | 150-200 |  | 150-200 | ПНД/ПЭ | 0 | 0 | 151 | 444 | 151 | 465 | 151 | 486 | 151 | 507 | 906 | 3171 | 5073,60 |
| 3 | 50-100 | новое строительство | 50-100 | ПНД/ПЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 154 | 100 | 322 | 100 | 336 | 150 | 525 | 1337,00 |
| 4 | 50-100 | замена сетей (износ 50-85%) | 50-100 | ПНД/ПЭ | 0 | 0 | 300 | 882 | 1000 | 3080 | 2881 | 9276 | 2881 | 9679 | 21745 | 76107 | 99023,148 |
| Итого по рекомендуемому варианту |  |  |  |  | 100 | 280,00 | 2439 | 7170,66 | 6189 | 19062 | 8120 | 26145 | 8120 | 27282 | 55629 | 194701 | 274640,55 |
| Рекомендуемый сценарий развития системы водоснабжения Жуковского муниципального округа Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Существующая сеть |  | Перекладываемая сеть |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г.-2030 г. |  | стоимость замены сети т.р |
|  | вид работ | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. |  |
| 1 | замена сетей | г. Жуковка | 32-100 | ПНД/ПЭ | 260 | 728 | 3767 | 11075 | 4470 | 13768 | 4470 | 14394 | 4470 | 15020 | 27264 | 95424 | 150408,72 |
| 2 | новое строительство |  |  | ПНД/ПЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 462 | 200 | 644 | 200 | 672 | 650 | 2275 | 4053,00 |
| 3 | замена сетей | д . Никольская Слобода |  | ПНД/ПЭ | 30 | 84 | 50 | 147 | 80 | 246 | 76 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722,12 |
| 4 | новое строительство |  |  | ПНД/ПЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 154 | 50 | 161 | 50 | 168 | 150 | 525 | 1008,00 |
| 5 | замена сетей | н.п. Жуковского округа |  | ПНД/ПЭ | 100 | 280 | 2439 | 7170,66 | 6139 | 18908,12 | 8020 | 25823,112 | 8019,6 | 26945,8 | 55479 | 194176 | 273303,55 |
| 6 | новое строительство |  |  | ПНД/ПЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 154 | 100 | 322 | 100 | 336 | 150 | 525 | 1337 |
| Итого по рекомендуемому варианту |  |  |  |  | 390 | 1092,00 | 6256 | 18393,1 | 10939 | 33692,58 | 12916 | 41588,72 | 12840 | 43141,6 | 83693 | 292924 | 430832,39 |

Таблица 27 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Технические мероприятия | Итого кап. вложений, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г.-2030 г. |
| 1. Строительство ВЗС и сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по Государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Федеральный проект «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | «Строительство водозаборного сооружения в н.п. Олсуфьево (3 очередь), Жуковского района, Брянской области» Водозаборная скважина 1 шт. Водопроводная башня 1шт.Ориентировочная протяженность сети 3200 м. Водопровод из полиэтиленовых труб. Диаметр водопровода - до 200 мм. (определяется расчетом). Способ прокладки - открытого типа, при прохождении дорог, рек - закрытым, методом ГНБ. Глубина заложения(ориентировочно) сети - до 2 м, водозабора до 4 м | 8 500,00 | 8500,00 |  |  |  |  |  |
| б) | Строительство водозабора в н.п. Никольская Слобода Ориентировочная протяженность сети 3200 м. Водозаборная скважина 1 шт. Водопроводная башня1 шт. Водопровод из полиэтиленовых труб. Диаметр водопровода - до 200 мм. (определяется расчетом). Способ прокладки - открытого типа, при прохождении дорог, рек - закрытым, методом ГНБ. Глубина заложения(ориентировочно) сети - до 2 м, водозабора до 4 м | 8 500,00 | 4000,00 | 4500,00 |  |  |  |  |
| в) | Водоснабжение н.п. Красный Бор Жуковского района Брянской области Ориентировочная протяженность сети 3000 м. Водопровод из полиэтиленовых труб. Диаметр водопровода - до 200 мм. (определяется расчетом). Способ прокладки - открытого типа, при прохождении дорог, рек - закрытым, методом ГНБ. Глубина заложения(ориентировочно) сети - до 2 м, водозабора до 4 м | 9 800,00 |  | 4900,00 | 4 900,00 |  |  |  |
| г) | д. Гостиловка. Система водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды – III категории. 1. Водозаборная скважина – 1 шт. 2. Насосная станция 1 подъема - 1 шт. 3. Водонапорная башня. 4. Присоединение водозаборного узла к сети электроснабжения. 5. Организация 1 пояса зоны санитарной охраны водозаборных сооружений. 6. Подъездная дорога к водозаборному узлу. 7. Водопроводная сеть по улицам населенного пункта протяженностью 2,5км (ориентировочно). На водопроводной сети предусмотреть установку пожарных гидрантов, установку водоразборных колонок не предусматривать. Мероприятия по Государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Федеральный проект «Чистая вода». В 2020 году реализовано 4900 тыс. руб. в рамках данной программы. Полная стоимость реализации программы "Чистая вода" 2020-2021 г.г. 9800 тыс. руб. | 9 800,00 |  | 4900,00 | 4 900,00 |  |  |  |
| 1.2. | Строительство водопроводных сетей для нового строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | г.Жуковка | 4 053,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 644,00 | 672,00 | 2 275,00 |
| б) | д. Никольская Слобода | 1 008,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 161,00 | 168,00 | 525,00 |
| в) | н.п. Жуковского городского округа | 1 337,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 322,00 | 336,00 | 525,00 |
| 1.3. | Строительство комплексных водоочистных сооружений, в том числе станции обезжелезования: г.Жуковка скв. №49 п. Олсуфьево №1,д. Никольская Слобода, п. Белоглавая, п. Леденево, п. Дятьковичи, п. Верещевка, п. Неготино, п. Овстуг №2, п. Цветники, п. Быковичи, п. Упрусы, п. Крыжино, п. Красный Бор. | 7 840,00 |  | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 1 120,00 | 5 040,00 |
| 2. Реконструкция/модернизация ВЗС и сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция водонапорных башен, которые находятся в аварийном состоянии: | 10 073,40 |  | 1678,90 | 1 678,90 | 1 678,90 | 1 678,90 | 3 357,80 |
| 2.1. | г.Жуковка | 150 408,72 | 728,00 | 11075,42 | 13768,06 | 14393,88 | 15019,70 | 95 423,65 |
| 2.2. | д. Никольская Слобода | 722,12 | 84,00 | 147,00 | 246,40 | 244,72 |  |  |
| 2.3. | н.п. Жуковского муниципального округа Брянской области | 273 303,55 | 280,00 | 7170,66 | 18908,12 | 25823,11 | 26945,86 | 194 175,80 |
| 3. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Внедрение автоматизированного контроля параметров работы и диспетчеризации оборудования для ведения мониторинга работы производственного оборудования ВЗС (10 ед). | 15 000,00 |  | 1500,00 | 3000,00 | 1500,00 | 1500 | 7500 |
| Итого стоимость капитальных вложений |  | 500 345,79 | 13 592,00 | 36 431,98 | 48 731,48 | 45 327,62 | 47 440,46 | 308 822,25 |

4.4 Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах системы водоснабжения

Местоположение территорий нового жилищного строительства, расчет объемов нового жилищного строительства, а также структура жилищного фонда в динамике на расчетный срок определяется в соответствии с этапами нового строительства Жуковского муниципального округа Брянской области.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Информация о работе ВЗС должна передаваться в центральную диспетчерскую на пульт дистанционного управления (ПУ). При разработке системы диспетчерского управления необходимо предусматривать:

- оперативное управление и контроль технологических процессов и работы оборудования;

- поддержание необходимых режимов работы системы водоснабжения и отдельных ее сооружений и их оптимизацию;

- своевременное обнаружение, локализацию и устранение аварий;

- полное или частичное сокращение дежурного персонала на отдельных сооружениях;

- экономию энергоресурсов, воды и реагентов.

Структуру диспетчерского управления системами водоснабжения следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. №951/пр), дата введения 17 июня 2017 г.

В процессе работы система постоянно контролирует следующие технологические параметры:

- уровень воды в резервуарах чистой воды;

- частота, режим работы, состояние насосных агрегатов, потребляемый двигателями насосных агрегатов ток при питании от сети 0,4 кВ;

- охранно-пожарная сигнализация.

Необходимо предусмотреть управление насосными агрегатами, задвижками и частотными преобразователями. Технические средства диспетчерского управления должны обеспечивать ПУ водоснабжения телефонной связью (в соответствии с требованиями СП 30.13330.2016), а также радиосвязью с удаленными объектами и аварийными автомашинами и давать возможность непосредственно управлять технологическим процессом и оборудованием и контролировать их работу.

Функции центрального пункта управления (ЦПУ) при двух- или многоступенчатой структуре диспетчерского управления заключаются в управлении всей системой водоснабжения как единым комплексом и координации работы всех ПУ. Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим:

- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ технологический процесс;

- быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и контролируемыми пунктами (КП) большие объемы распорядительной и известительной информации;

- кроме оперативной информации, передавать диспетчеру производственно-статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров;

- обеспечивать передачу в АСУ ТП водоснабжения необходимого объема информации;

- осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния;

- использовать минимальное количество линий связи;

- регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе.

Разработка диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения должна осуществлять организация, осуществляющая водоснабжение по сельскому поселению в рамках разработки инвестиционной программы.

4.6 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении» коммерческому учету подлежит количество:

- воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

- воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

- воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет воды осуществляется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными федеральным органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Коммерческий учет тепловой энергии, которая отпущена (получена) за определенный период абонентам в составе горячей воды по договорам горячего водоснабжения, производится в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении».

Коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды приборами учета воды. Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные, на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 1 статьи 11, части 5статьи 12 Федерального закона, договорами о подключении. Приборы учета воды, установленные для определения количества поданной абоненту воды по договору водоснабжения, опломбируются организациями, которые осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и с которыми заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.

Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается. Установка, замена, эксплуатация, поверка приборов учета воды, сточных вод осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Абоненты, организации, эксплуатирующие водопроводные сети, обязаны обеспечить доступ представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, с которой заключены указанные договоры, или по ее указанию представителям иной организации к узлам учета и приборам учета, в том числе для опломбирования приборов учета, снятия показаний приборов учета.

Многоквартирные жилые дома оснащены коллективными приборами учета потребления холодной воды, квартиры и индивидуальные дома – индивидуальными приборами учета. Данные по многоквартирным домам у управляющих компаний. По состоянию на 01.01.2021 год общедомовыми приборами учета воды оснащены 45% потребителей Жуковского муниципального округа Брянской области.

4.7 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов

Основные водоводы проложены вдоль магистральных улиц, от которых посредством подключения трубопроводов обеспечивается водой жилая и общественная застройка.

Новые маршруты прокладки водопроводных сетей до планируемых потребителей предусматриваются после установления границ зон, предназначенных под новое жилищное и иное строительство на территории Жуковского муниципального округа Брянской области.

4.8 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Схема водоснабжения и водоотведения рекомендует места размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен сохранить в соответствии с существующим положением.

4.9 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоснабжения определены в соответствии с документами территориального планирования Жуковского муниципального округа Брянской области, а также с региональными нормативами градостроительного планирования.

При размещении объектов инженерной инфраструктуры необходимо предотвращение вредного воздействия объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны, обеспечиваемое установлением нормативных разрывов от источников вредного воздействия. Территориальным планированием предусматривается строительство сетей водоснабжения для новых жилых объектов.

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в области промышленной и экологической безопасности.

Раздел 5: Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения содержат сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод, на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

На ВЗС Жуковского муниципального округа Брянской области химические реагенты не используются, так как отсутствует водоподготовка.

5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Жуковского муниципального округа Брянской области являются подземные воды. В соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В первом поясе ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена постоянным наблюдением;

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозабора и водопроводных сооружений, в том   числе, жилых и хозяйственных зданий, прокладка трубопроводов различного   назначения, проживание людей (в том числе, работающих  на  водозаборе).  А также применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе ЗСО:

- запрещается  размещение   кладбищ,  скотомогильников,   полей  ассенизации, полей фильтрации, земледельческих  полей орошения, сооружений подземной фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий, а также других сельскохозяйственных  объектов, применение удобрений и ядохимикатов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Во втором и третьем поясах ЗСО:

- Ликвидируются все бездействующие скважины, представляющие опасность в отношении возможности загрязнения водоносного горизонта;

- ограничивается бурение новых скважин и любое новое строительство при обязательном согласовании с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, органами геологического контроля и органами по регулированию использования и охране вод;

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр, которые могут привести к загрязнению водоносного горизонта;

- запрещается размещение накоплений промстоков, шламохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, складов ядохимикатов и минеральных удобрений  и  других  объектов,  обуславливающих  опасность  химического загрязнения подземных вод.

В Жуковском муниципальном округе Брянской области предусматривается строительство сооружения по очистке промывной воды.

5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Согласно СП 30.13330.2016 на подземных водозаборах производительностью более 
50 м3/сут, следует предусматривать системы (мероприятия) обеззараживания воды вне зависимости от соответствия исходной воды гигиеническим нормам. На ВЗС Жуковского муниципального округа Брянской области рекомендуется осуществлять обеззараживание воды посредством ультрафиолетового облучения. В последние десятилетия метод обеззараживания воды ультрафиолетовым облучением и оборудование для его реализации получили широкое распространение в системах водоподготовки и водоотведения. Его применение позволяет обеспечивать требуемое качество питьевой воды и оптимально решать экологические проблемы.

Технология ультрафиолетового обеззараживания воды имеет ряд преимуществ по сравнению с окислительными технологиями, а именно:

- высокая эффективность воздействия на бактерии, вирусы и простейшие;

- отсутствие побочных явлений и вторичных продуктов, характерных для хлорирования и озонирования воды и оказывающих негативное влияние на здоровье человека и водную среду;

- отсутствие необходимости в работе с токсичными материалами (хлор, хлорсодержащие реагенты, озон) и организации специальных мер безопасности;

- отсутствие отрицательных эффектов при передозировке ультрафиолета;

- низкие эксплуатационные расходы в связи с малой энергоемкостью 
УФ-оборудования;

- компактность УФ-оборудования, отсутствие периферийных систем для его обслуживания и, как следствие, низкие капитальные затраты на строительство станций УФ-обеззараживания.

Основные преимущества УФ технологии:

- высокая эффективность обеззараживания в отношении широкого спектра микроорганизмов, в том числе устойчивых к хлорированию микроорганизмов, таких как вирусы и цисты простейших;

- отсутствие влияния на физико-химические и органолептические свойства воды и воздуха, не образуются побочные продукты, нет опасности передозировки;

- низкие капитальные затраты, энергопотребление и эксплуатационные расходы;

- УФ установки компактны и просты в эксплуатации, не требуют специальных мер безопасности.

Раздел 6: Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию централизованных систем водоснабжения по периодам реализации Схемы водоснабжения Жуковского муниципального округа Брянской области представлен в таблице 27.

Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы водоснабжения муниципального образования на период до 2030 года при применении рекомендуемого варианта составит – 500 345,79 тыс.руб.

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: федеральное и бюджетное финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средства. В настоящей Схеме водоснабжения Жуковского муниципального округа Брянской области предлагается рассмотреть вариант разделения финансовой нагрузки следующим образом:

- за счет средств собственных денежных средств организации водопроводно-канализационного хозяйства;

- за счет средств концессионного соглашения;

- за счет платы за подключение к системе водоснабжения;

- бюджетные средства.

Раздел 7: Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели развития систем водоснабжения представлены в таблице 28.

Таблица 28 – Целевые показатели развития водоснабжения на 2021-2030 гг.

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г.-2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,4 | 6,3 | 10,7 | 12,6 | 12,5 | 82,7 |
| 3 | Износ сетей водоснабжения | % | 81% | 80% | 76% | 66% | 46% | 12% |
| 4 | Коэффициент потерь | тыс.м3/км | 7,45 | 6,20 | 6,00 | 5,00 | 4,20 | 4,00 |
| 5 | Уровень потерь | % | 46,0% | 40% | 35% | 30% | 25% | 8% |
| 6 | Обеспеченность потребления товаров и услуг общедомовыми приборами учета | % | 45 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Удельное водопотребление | м3/чел./год | 90,31 | 98,5 | 108,35 | 108,35 | 108,35 | 108,35 |
| 9 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) до замены оборудования | кВтч/м2 | 0,75 |  |  |  |  |  |
| 10 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) после замены оборудования | кВтч/м3 | 0,75 | 0,75 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,60 |

Раздел 8: Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственника в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем водоснабжения, организация, которая осуществляет водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества воды, характеризующих ее безопасность.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования.

На момент разработки схемы водоснабжения бесхозных сетей не выявлено.

ВЫВОДЫ ТОМ №1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения представлен в таблице 29.

Таблица 29 – Анализ резервов мощностей Жуковского муниципального округа Брянской области.

| Наименование | Ед. изм. | 2019г факт | Разрешенная (лицензия) |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды из подземных источников (максимальное значение) | куб.м/сутки | 5 578,62 | 23676,00 |

Таким образом, фактической мощности водозаборов Жуковского муниципального округа Брянской области достаточно для подъема требуемого количества воды,

- Срок сдачи в эксплуатацию созданного или реконструированного объекта и объем инвестиций в создание и реконструкцию объекта, представлен в таблице 30.

Таблица 30– Сроки сдачи объекта и объемы инвестиций на период регулирования 2021-2030 гг.

| № п/п | Технические мероприятия | Срок выполнения мероприятий, г.г. | Итого кап. вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ВЗС и сетей водоснабжения |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по Государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Федеральный проект «Чистая вода» |  |  |
| а) | «Строительство водозаборного сооружения в н.п. Олсуфьево (3 очередь), Жуковского района, Брянской области» Водозаборная скважина 1 шт. Водопроводная башня 1шт.Ориентировочная протяженность сети 3200 м. Водопровод из полиэтиленовых труб. Диаметр водопровода - до 200 мм. (определяется расчетом). Способ прокладки - открытого типа, при прохождении дорог, рек - закрытым, методом ГНБ. Глубина заложения(ориентировочно) сети - до 2 м, водозабора до 4 м | 31.12.2021 г. | 8 500,00 |
| б) | Строительство водозабора в н.п. Никольская Слобода Ориентировочная протяженность сети 3200 м. Водозаборная скважина 1 шт. Водопроводная башня1 шт. Водопровод из полиэтиленовых труб. Диаметр водопровода - до 200 мм. (определяется расчетом). Способ прокладки - открытого типа, при прохождении дорог, рек - закрытым, методом ГНБ. Глубина заложения(ориентировочно) сети - до 2 м, водозабора до 4 м | 31.12.2022 г. | 8 500,00 |
| в) | Водоснабжение н.п. Красный Бор Жуковского района Брянской области Ориентировочная протяженность сети 3000 м. Водопровод из полиэтиленовых труб. Диаметр водопровода - до 200 мм. (определяется расчетом). Способ прокладки - открытого типа, при прохождении дорог, рек - закрытым, методом ГНБ. Глубина заложения(ориентировочно) сети - до 2 м, водозабора до 4 м | 31.12.2023 г. | 9 800,00 |
| г) | д. Гостиловка. Система водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды – III категории. 1. Водозаборная скважина – 1 шт. 2. Насосная станция 1 подъема - 1 шт. 3. Водонапорная башня. 4. Присоединение водозаборного узла к сети электроснабжения. 5. Организация 1 пояса зоны санитарной охраны водозаборных сооружений. 6. Подъездная дорога к водозаборному узлу. 7. Водопроводная сеть по улицам населенного пункта протяженностью 2,5км (ориентировочно). На водопроводной сети предусмотреть установку пожарных гидрантов, установку водоразборных колонок не предусматривать. Мероприятия по Государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Федеральный проект «Чистая вода». В 2020 году реализовано 4900 тыс. руб. в рамках данной программы. Полная стоимость реализации программы "Чистая вода" 2020-2021 г.г. 9800 тыс. руб. | 31.12.2023 г. | 9 800,00 |
| 1.2. | Строительство водопроводных сетей для нового строительства |  |  |
| а) | г.Жуковка | 31.12.2030 г. | 4 053,00 |
| б) | д. Никольская Слобода | 31.12.2030 г. | 1 008,00 |
| в) | н.п. Жуковского муниципального округа Брянской области | 31.12.2030 г. | 1 337,00 |
| 1.3. | Строительство комплексных водоочистных сооружений, в том числе станции обезжелезования: г.Жуковка скв. №49 п. Олсуфьево №1,д. Никольская Слобода, п. Белоглавая, п. Леденево, п. Дятьковичи, п. Верещевка, п. Неготино, п. Овстуг №2, п. Цветники, п. Быковичи, п. Упрусы, п. Крыжино, п. Красный Бор. | 31.12.2030 г. | 7 840,00 |
| 2. Реконструкция/модернизация ВЗС и сетей водоснабжения |  |  |  |
|  | Реконструкция водонапорных башен, которые находятся в аварийном состоянии: | 31.12.2030 г. | 10 073,40 |
| 2.1. | г.Жуковка | 31.12.2030 г. | 150 408,72 |
| 2.2. | д. Никольская Слобода | 31.12.2024 г. | 722,12 |
| 2.3. | н.п. Жуковского муниципального округа Брянской области | 31.12.2030 г. | 273 303,55 |
| 3. Прочие мероприятия |  |  |  |
| 3.1. | Внедрение автоматизированного контроля параметров работы и диспетчеризации оборудования для ведения мониторинга работы производственного оборудования ВЗС (10 ед). | 31.12.2024 г. | 15 000,00 |
| Итого стоимость капитальных вложений |  |  | 500 345,79 |